## Troškovnik
TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL. INST. RADOVA
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim propisima, normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove nabave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku, bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
3. | Ponuđač mora upisati nuđeni tip i proizvođača opreme tamo gdje se to traži.
4. | Ponude koje nisu ispunjene na propisan način, neće se uvažiti.
5. | U ponudi treba obavezno dostaviti važeće tipske ateste za svu opremu.
6. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacije, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- nabavu i transport na gradilište
- spajanje i montaža potrebne opreme te polaganje i spajanje kabela, a sve prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji, s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima
- izrada prateće radioničke dokumentacije
- građevinska pripomoć u vidu štemanja i zatvaranja šliceva za polaganje kabela (u zidu, stropu i podu), izrada niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča, izrada proboja i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove
- ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima
- puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje i održavanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl. )
- prateća zaštita prostora prije radova te čišćenja prostora tijekom i nakon izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Naručitelju odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu
- u troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i svim davanjima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama
- u troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem
- za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu , potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Naručitelju, odnosno krajnjem korisniku
- u ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, uporaba potrebne mehanizacije i strojeva, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutarnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova
7. | Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika traženo.
8. | Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik koristiti tijekom eksploatacije.
9. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje Izvođača radova da to i učini.
10. | U slučaju da Izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvaliteta ne zadovoljava kvalitetu predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovo izvesti onako kako je predviđeno projektom.
11. | Svu štetu koju Izvođač radova nemarom nanese okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova Izvođač je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
12. | Sastavni dio troškovnika čini i elektrotehnički projekt (svi njegovi dijelovi). Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju, obići i pregledati građevinu odnosno lokaciju građevine te procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući da se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanjem cijene radi nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
13. | Ponuditelj je prilikom ugovaranja izvođenja dužan izdati uvjerenje o primitku projektne dokumentacije i troškovnika na koje nema primjedbi.
14. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s postojećim propisima označiti i osigurati gradilište.
15. | Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
16. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvođača, a Izvođač se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
r.b. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NAPOMENA:
- u stavke kabela potrebno je uračunati razvodne kutije te sav potreban instalacijski materijal i rad
- u sve stavke cijevi i kanalica potrebno je uračunati spojne i fazonske komade (cijevi i kanalice moraju biti samogasive)
- u stavke priključnica i sklopki (iste su modularne izvedbe) potrebno je uračunati sav instalacijski materijal (instalacijska kutija, nosači, ukrasne maske, slijepi moduli,... )
- nije potrebno nuditi cijenu svakog pojedinog elementa razdjelnog ormara već samo ukupnu cijenu za razdjelni ormar kao komplet
- sastavni dio ponude obavezno moraju biti svjetlotehnički proračuni kojima se za nuđene svjetiljke dokazuje zadovoljavanje minimalnih zahtjeva iz norme HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedne za sve prostorije za koje je u elektrotehničkom projektu izrađen proračun svjetlotehnike
1. | DEMONTAŽA I ZRAČNI KABELI
1.1. | Demontaža kompletne elektroinstalacije, razdjelnika, rasvjetnih tijela, priključnica, kabela i svega ostalog što se više neće koristiti. U stavku je potrebno uključiti prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost. | kpl | 1
1.2. | Demontaža kompletnog sustava zaštite od munje (gromobrana) koji se više neće koristiti. U stavku je potrebno uključiti prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost. | kpl | 1
1.3. | Prilagodba postojećih zračno položenih kabela spojenih na fasadu i kabela vođenih po fasadi građevine radi polaganja termoizolacije na fasadi. Stavkom je potrebno obuhvatiti i sve potrebne zahvate na pripadnoj popratnoj opremi (nosači, zatezači, razvodne kutije i sl.). | kpl | 1
1. DEMONTAŽA I ZRAČNI KABELI - UKUPNO
2. | GLAVNI RAZVOD
2.1. | Kabel FG16OR16 5x35 mm² | m | 45
2.2. | Vod 4xP/F10+P/F-Y16 mm² | m | 10
2.3. | Uvodnica za uvod glavnog napojnog kabela u objekt. Izvesti na način da se spriječi prodor vode | kom | 1
2.4. | Spajanje glavnog napojnog bakrenog kabela presjeka do 5x35 mm2 (spajaju se 4 žile) na nadzemnu mrežu s odgovarajućim tipom stezaljki. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad. U stavku uključiti i kabelsku glavu za kabel presjeka do 5x35 mm2 te materijal i rad za izolaciju i vodo-nepropusnu zaštitu žile koja se ne koristi. | kpl | 1
2. GLAVNI RAZVOD - UKUPNO
3. | RASVJETNA TIJELA
3.1. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, polikarbonatni difuzor s optikom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 36W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4100lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 18
3.2. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, opalni PMMA difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 30W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3000lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 12
3.3. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, mikroprizmatični polikarbonatni difuzor s optikom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 52W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5800lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, IK07, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 4
3.4. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, opalni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 16W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, IK07, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 7
3.5. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, opalni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 25W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2070lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, IK07, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 62
3.6. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, prozirni stakleni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 16W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1770lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP43, IK06, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 8
3.7. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, prozirni stakleni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 23W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2370lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP43, IK06, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 15
3.8. | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, opalni akrilni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 17W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 520lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 6
3.9. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: polikarbonatno kućište, prozirni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 38W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5120lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP65, IK08, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 1
3.10. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: polikarbonatno kućište, prozirni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 22W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2920lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP65, IK08, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 5
3.11. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: plastično kućište, prozirni PMMA difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 47W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 6960lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP65, IK02, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 60.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 5
3.12. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: polikarbonatno kućište, prozirni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 12W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1460lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP65, IK08, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 2
3.13. | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: kućište od polikarbonata i ABS plastike, polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 15W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 850lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP65, IK10, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 3
3.14. | Dobava i montaža LED reflektora Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, pokrov optike od transparentnog stakla, snaga svjetiljke maksimalno 31W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3120lm, asimetrične distribucije svjetla, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP66, IK08, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 8
3.15. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: kućište od polikarbonata i ABS plastike, polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 15W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1070lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP65, IK10, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 1
3.16. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II | kom | 22
3.17. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II | kom | 1
3.18. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK04, električna klasa II | kom | 6
3.19. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Ravno", vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 6
3.20. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s dvostranim piktogramom usmjerenja "Lijevo - Desno", vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 3
3. RASVJETNA TIJELA - UKUPNO
4. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE, SNAGE I UZ TERMOTEHNIKU
4.1. | Kabel PP 2x1,5 mm² | m | 130
4.2. | Kabel PP-Y 3x1,5 mm² | m | 2200
4.3. | Kabel PP 4x1,5 mm² | m | 60
4.4. | Kabel PP-Y 5x1,5 mm² | m | 10
4.5. | Kabel PP-Y 7x1,5 mm² | m | 610
4.6. | Kabel PP-Y 3x2,5 mm² | m | 1730
4.7. | Kabel PP-Y 5x2,5 mm² | m | 50
4.8. | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm² | m | 470
4.9. | Kabel PP00-Y 7x1,5 mm² | m | 110
4.10. | Kabel PP00-Y 7x2,5 mm² | m | 25
4.11. | Kabel FG16OR16 5x4 mm² | m | 55
4.12. | Kabel FG16OR16 5x10 mm² | m | 110
4.13. | Kabel LiYCY-TP 2x2x0,75 | m | 10
4.14. | Kabel LiYCY 3x0,75 | m | 450
4.15. | Kabel LiYCY 3x1 | m | 450
4.16. | Kabel NHXH E30/FE180 2x1,5 mm² | m | 20
4.17. | Šuko priključnica, 16A, p/ž, komplet | kom | 74
4.18. | Šuko priključnica s poklopcem, 16A, p/ž, komplet | kom | 4
4.19. | Dvostruka šuko priključnica, 16A, p/ž, komplet | kom | 51
4.20. | Trostruka šuko priključnica, 16A, p/ž, komplet | kom | 12
4.21. | Podžbukna kutija za fiksni priključak | kom | 2
4.22. | Montaža svjetiljke. U stavku je potrebno, neovisno o vrsti podloge na koju se svjetiljka ugrađuje, uračunati sav potreban materijal i rad | kom | 195
4.23. | Sklopka obična, 10A, p/ž, komplet | kom | 51
4.24. | Sklopka izmjenična, 10A, p/ž, komplet | kom | 1
4.25. | Tipkalo, 10A, p/ž, komplet | kom | 15
4.26. | Komplet sklopki koji čine 2 x sklopka obična, p/ž, komplet | kom | 3
4.27. | Komplet sklopki koji čine 3 x sklopka obična, p/ž, komplet | kom | 1
4.28. | Komplet sklopki koji čine 1 x sklopka obična + 1 x sklopka izmjenična, p/ž, komplet | kom | 3
4.29. | Komplet sklopki koji čine 2 x sklopka izmjenična, p/ž, komplet | kom | 2
4.30. | Tipkalo s oznakom zvonca, 10A, p/ž, komplet | kom | 3
4.31. | Električno zvonce 230V; 50Hz | kom | 3
4.32. | Bistabilni relej za ugradnju u razvodnu kutiju, 230 VAC, 1 N/O, 10 A, komplet sa kutijom i ostalim potrebnim materijalom i radom. | kom | 4
4.33. | Protupožarno isključno tipkalo IPR-10 | kom | 1
4.34. | Uvlačenje postojećih instalacija na pročeljima u zaštitnu cijevi i postavljanje ispod termoizolacije. | m | 40
4.35. | Kutija za izjednačenje potencijala sa sabirnicom | kom | 5
4.36. | Vod P/F-Y 6 mm² | m | 250
4.37. | Vod P/F-Y 16 mm² | m | 150
4.38. | Spajanje P/F voda na metalne mase odgovarajućim spojnim priborom | kom | 25
4.39. | Spajanje metalnih rešetki na prozorima na izjednačenje potencijala. Spajanje izvoditi vodom P/F-Y 6 mm². Vod polagati ispod termoizolacije na fasadi te unutar objekta podžbukno u zaštitnim cijevima komplet sa svim potrebni materijalom i radom. Međusobno "šivati" do maksimalno 4 rešetke. Prosječna dužina izvoda po rešetki iznosi 9 m. Obračun po komadu rešetke, 1 rešetka = 1 komad | kom | 55
4. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE, SNAGE I UZ TERMOTEHNIKU - UKUPNO
5. | RAZDJELNI ORMARI
5.1. | KPO - tipski kućni priključni ormarić s osiguračima i svom opremom potrebnom za dovođenje u funkcionalan rad. Na vrata ormarića se postavlja bravica. Stavkom je potrebno predvidjeti i podžbuknu ugradnju cijevi Ø110 mm specificirane niže u troškovniku od ormarića do rova uzemljivača (opcija za naknadno podzemno napajanje) U njega se ugrađuje sljedeća oprema:
| - tropolno podnožje za nožaste osigurače veličina 000 (100A), komplet s nožastim ulošcima 3x100A | kpl | 1
| - bravica | kom | 1
| - sav potreban sitan instalacijski materijal i rad potreban za dovođenje razdjelnika u funkcionalan rad | kpl | 1
| KPO - UKUPNO | kpl | 1
5.2. | RP - razdjelnik prizemlja, uzidni, s metalnim vratima. Izrađen od negorivog ili samougasivog materijala. Stavkom je potrebno obuhvatiti i sav potreban građevinski materijal i rad za ugradnju razdjelnika. U razdjelnik se ugrađuje sljedeća oprema (razdjelnik prilagoditi predviđenoj opremi, u konačnici mora ostati minimalno 30 % rezerve u prostoru):
| - glavni prekidač s naponskim okidačem, 3p, 100A (podesivo 0,8 – 1 x In), 25kA, | kpl | 1
| - odvodnik prenapona klasa 1 + 2, 25 kA za TNS sustav uzemljenja sa signalnim kontaktom | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, B6A | kom | 1
| - 3-fazno, 2 tarifno digitalno brojilo, 1-5A, mjerenje snage, priključak preko strujnih transformatora, montaža na DIN nosač. | kom | 1
| Strujni transformator, montaža na DIN nosač, 100/5A, | kom | 3
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) In=100A, Idif=0,03A, 4p, 10 kA | kom | 2
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) In=100A, Idif=0,3A, 4p, 10 kA | kom | 3
| - kombinirani prekidač (zaštitni uređaj diferencijalne struje + automatski prekidač) In=B10A, Idif=0,3A, 2p, 10 kA | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, B6A | kom | 2
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, B16A | kom | 25
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, B16A | kom | 2
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, B25A | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, C10A | kom | 33
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, C25A | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, C40A | kom | 3
| - sklopka 0-1 (montaža na din šinu) 1p, In=16A | kom | 6
| - grebenasta sklopka 0-1, 1p, In=20A (montaža na DIN nosač) | kom | 3
| - grebenasta sklopka 1-0-2, 1p, In=20A (montaža na DIN nosač) | kom | 8
| - grebenasta sklopka, 0-1-2-3/1P/20A, na DIN nosač | kom | 1
| - uklopni sat, digitalni, dnevni/tjedni program, 1 C/O, 16A, 28 memorijskih mjesta za namještanje uklapanja/isklapanja | kom | 4
| - svjetlosna sklopka, analogna, 1 C/O, montaža na šinu (1M), podesivo 2 - 100 lx, struja uklopa do 16 A, komplet s pripadnom senzorom IP54 | kom | 1
| - sklopnik 20A, 1P, 230V, 50Hz | kom | 7
| - sklopnik 15kW (32A), 3P, 230V AC, 50Hz | kom | 1
| - minijaturni relej, 4C/O, 6A, 230VAC komplet s podnožjem za montažu na DIN šinu i svim ostalim potrebnim materijalom | kom | 5
| Kompaktna signalna LED svjetiljka za ugradnju u otvor Ø22.5mm, crvena | kom | 2
| - postavljanje oznaka elemenata razdjelnika u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, sabirnice, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnika, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje te provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnog djelovanja | kpl | 1
| razdjelni ormar RP - UKUPNO | kpl | 1
5.3. | RK - razdjelnik kata, uzidni, s metalnim vratima. Izrađen od negorivog ili samougasivog materijala. Stavkom je potrebno obuhvatiti i sav potreban građevinski materijal i rad za ugradnju razdjelnika. U razdjelnik se ugrađuje sljedeća oprema (razdjelnik prilagoditi predviđenoj opremi, u konačnici mora ostati minimalno 30 % rezerve u prostoru):
| - sklopka, teretna (montaža na din šinu) 3p, In=63A | kom | 1
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) In=63A, Idif=0,03A, 4p, 10 kA | kom | 2
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) In=63A, Idif=0,3A, 4p, 10 kA | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, B16A | kom | 22
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, B16A | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, C10A | kom | 14
| - sklopka 0-1 (montaža na din šinu) 1p, In=16A | kom | 4
| - postavljanje oznaka elemenata razdjelnika u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, sabirnice, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnika, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje te provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnog djelovanja | kpl | 1
| razdjelni ormar RK - UKUPNO | kpl | 1
5. RAZDJELNI ORMARI - UKUPNO
6. | UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
6.1. | Pocinčana traka FeZn 30x4 mm | m | 190
6.2. | Antikorozivna zaštita trake FeZn 30x4 na prijelazima beton/zemlja u dužini od 0,6m (zaštitu izvesti termobužirom) | kom | 15
6.3. | Križna spojnica (za spajanje traka FeZn), spoj u temelju-zemlji, zaliven bitumenom, komplet | kom | 15
6.4. | Puni profil od prokroma Ø8mm | m | 155
6.5. | Prokromska spojnica za spajanje trake FeZn s punim profilom od prokroma Ø8-Ø10mm, spoj u temelju-zemlji, zaliven bitumenom, komplet | kom | 8
6.6. | Prokromska križna spojnica za spajanje dva puna profila od prokroma Ø8mm | kom | 10
6.7. | Prokromski krovni nosač za puni profil od prokroma Ø8 mm (za pokrove od trapeznog lima) | kom | 95
6.8. | Prokromski zidni nosač za puni profil od prokroma Ø8 mm za polaganje na zid ispod termoizolacije | kom | 50
6.9. | Prokromski zidni nosač za FeZn traku za polaganje na zid ispod termoizolacije | kom | 18
6.10. | Mjerni spoj izveden u odgovarajućoj podžbuknoj kutiji s prokromskom spojnicom (traka puni okrugli profil Ø8-Ø10) i pločicom za označavanje mjernog mjesta | kom | 6
6.11. | Prokromski odkapnik, za Ø8-Ø10 mm | kom | 6
6.12. | Obujmica za pričvršćivanje punog profila Ø8 na odvodne cijevi (oluk) | kom | 8
6.13. | Žljebna spojnica za spoj punog profila Ø8-Ø10 mm na žljeb | kom | 6
6.14. | Štapna aluminijska hvataljka za zaštitu antena, Ø16/Ø10, h = 2,5 m komplet s zidnim nosačima ili nosačima za montažu na limeni krov (ovisno o poziciji montaže antene), spojnicom Ø16/Ø8-10 mm i distancerima dužine 0,5 m za pričvršćivanje štapne hvataljke na antenski stup (prilagoditi promjeru stupa) | kpl | 1
6.15. | Štapna aluminijska hvataljka za zaštitu kolektora, Ø10, h = 1 m komplet s nosačima za montažu na limeni krov, spojnicom Ø10/Ø8-10 mm | kpl | 2
6.16. | Frezanje poda od betona ili asfalta za spajanje odvoda na uzemljivač. U stavku je potrebno uključiti sav potrebni materijal i rad za frezanje, polaganje profila od prokroma ili FeZn trake (po potrebi i zaštitne cijevi), zatvaranje kanala i izvedba završnog sloja (vraćanje u prvobitno stanje) | m | 10
6.17. | Izvedba spojeva instalacije sustava zaštite od munje (s punim prokrom profilom ili vodom P/F-Y 16 mm) na metalne mase komplet s odgovarajućim spojnim priborom | kom | 10
6.18. | Izvedba spojeva pocinčane trake na metalne mase komplet s odgovarajućim spojnim priborom, komplet | kom | 5
6.19. | Otvaranje revizione knjige | kpl | 1
6. UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - UKUPNO
7. | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE
7.1. | Priključnica 1x RJ45 cat.6 UTP (2M), p/ž, komplet | kom | 26
7.2. | Priključnica 2x RJ45 cat.6 UTP (1M), p/ž, komplet | kom | 5
7.3. | Demontaža opreme iz postojećeg komunikacijskog ormara koja se više neće koristiti te priprema ormara za ugradnju i ugradnja niže specificirane nove opreme. Komplet sa prespojnim kabelima i svim ostalim potrebnim materijalom i radom potrebnim za dovođenje instalacije u funkcionalan rad | kpl | 1
7.4. | Šuko napojna letva s 8 priključaka za ugradnju u 19" razdjelnik s funkcijom prenaponske zaštite (EMI/RFI Noise rejection). | kom | 1
7.5. | Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U | kom | 2
7.6. | Preklopnik 24xRJ45 10/100/1000T, 19", 1U, unutarnje napajanje | kom | 1
7.7. | Prespojni panel 50xRJ45 ISDN,4-pinski 3,6/4,5,neokl.,19",1U | kom | 1
7.8. | Prilagodba pozicije postojećeg komunikacijskog ormara radi ugradnje spuštenog stropa. Stavkom je potrebno obuhvatiti sav potrebni materijal i rad za prilagodbu pozicije postojećeg komunikacijskog ormara ako se za tim ukaže potreba. | kpl | 1
7.9. | Kabel U/UTP LSOH, cat.6 | m | 1000
7.10. | Kabel J-Y(St)Y 20x2x0,8 | m | 35
7.11. | Spajanje postojećeg komunikacijskog ormara na TK mrežu. Stavkom je potrebno obuhvatiti sav potreban materijal i rad za spajanje novo-predviđenog višeparičnog kabela na postojeći zračni TK priključak na fasadi | kpl | 1
7.12. | Mjerenje parametara mreže s izdavanjem mjernih rezultata - Cat.6 | kpl | 1
7. INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE - UKUPNO
8. | ANTENSKI SUSTAV
NAPOMENA :
- Sva oprema izložena vremenskim utjecajima mora biti od nehrđajućeg materijala ili vruće pocinčana.
- sve antene moraju biti predviđene za jačine vjetra do 120 km/sat
- sva antenska oprema treba biti smještena u odgovarajućim razdjelnicima tj. podžbuknim instalacijskim kutijama
8.1. | Isporuka i montaža nosača antena: pocinčana cijev Ø45mm duljine 2m, s odstojnikom i gumenim poklopcem za cijev. U stavku uključiti sav potreban materijal za montažu nosača. | kom | 1
8.2. | Isporuka, montaža i spajanje FM radio antene | kom | 1
8.3. | Isporuka, montaža i spajanje UHF zemaljske TV antene | kom | 1
8.4. | Isporuka, montaža i spajanje antenskog pojačala UHF + FM | kom | 1
8.5. | Isporuka i montaža satelitske antene 105 cm | kom | 1
8.6. | Isporuka, montaža i spajanje četverostrukog LNB-a, sa nosačem | kom | 2
8.7. | Isporuka i montaža plastičnog nadgradnog ormara 400x300x160mm, IP65 | kom | 1
8.8. | Isporuka, montaža i spajanje multiswitcha 9/12 | kom | 1
8.9. | Isporuka, montaža i spajanje kaskadnog multiswitcha 9/16 | kom | 1
8.10. | Kabel RG 59 B/U | m | 1000
8.11. | Priključnica S,T,R, p/ž, komplet (istu dobaviti zajedno sa ostalom antenskom opremom) | kom | 26
8.12. | Mjerenje nivoa signala, određivanje smjera prijema i ometajućih signala, te utvrđivanje najpovoljnije pozicije za smještaj antene. | kpl | 1
8.13. | Usmjeravanje i podešavanje antena, podešavanje nivoa signala na priključnicama | kpl | 1
8.14. | Ispitivanje instalacije, namještanje programa i puštanje u funkcionalan rad | kpl | 1
8. ANTENSKI SUSTAV - UKUPNO
9. | INSTALACIJA NADZORA PACIJENATA
NAPOMENA:
Pripremne radove u izvedbi tehničke zaštite može izvoditi pravna ili fizička osoba koja nije registrirana za obavljanje poslova tehničke zaštite. Pripremni radovi uključuju i postavljanje kabelskih polica i instalacijskih cijevi i kabela do spojnih točaka. Izvedba pripremnih radova tehničke zaštite ne smatra se tehničkom zaštitom. Sve ostale radove na tehničkoj zaštiti (demontaža i montaža uređaja i opreme, programiranje, podešavanje, ispitivanje sustava tehničke zaštite i njegovo puštanje u probni rad, verifikaciju uređaja i opreme, odnosno sustava i tehnički prijem te prema potrebi izradbu uputa za rukovanje i obuku osoblja) mora obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje poslova tehničke zaštite.
9.1. | Dobava, isporuka i montaža (kameru ugraditi na način da pokrije predviđenu kutiju u kojoj je pripremljen priključni kabel) dome mrežne IP kamere za vanjsku/unutrašnju montažu slijedećih karakteristika: • 1/3" CMOS progressive scan, rezolucija minimalno HD • Auto-iris objektiv, varifokal 2,8-12 mm • dome antivandal kućište, IP66 • D-WDR, BLC • dan/noć funkcija • ugrađen IR reflektor efektivnog dometa 20m • ONVIF podrška • napajanje: 124V, PoE • potrošnja: max. 7.5W | kom | 3
9.2. | Kabel U/UTP LSOH, cat.5e | m | 520
9.3. | Dobava i ugradnja RJ45 konektora (prilagođenog nuđenoj kameri) na kraju kabela u sobi za pacijente te konekcija na prespojnom panelu u komunikacijskom ormaru. Unutar sobe kabel s konektorom završiti unutar razvodne kutije s poklopcem ugrađene u gipskartonsku ploču spuštenog stropa na način da je prema potrebi, kod montaže opreme, iz spuštenog stropa moguće izvući minimalno 30 cm kabela. Obračun po linku, 1 kabel = 1 komad | kom | 21
9.4. | Komunikacijski ormar zidni nadgradni dimenzija 600x500x395, 19", 9U, sa sljedećom opremom: - preklopnik s min. 8 x PoE, 8 Port 10/100Tx s Power Over Ethernet (IEEE 802.3af 15.4w), 19" (rack montaža), s ugrađenim napajačem, radna temperatura 0 do +50° C - prespojni panel 24xRJ45 cat.5e, neoklopljen, 19", 1U - napojna letva s prenaponskom zaštitom - UPS napajanje 600 W, 19" Komplet sa svim potrebnim sitnim instalacijskim materijalom potrebnim za dovođenje instalacije u funkcionalan rad | kpl | 1
9.5. | Adresiranje i podešavanje kamera Podešavanje parametara rada na mreži Obuka korisnika, primopredajna dokumentacija (potvrde, zapisnici upute) Programiranje sustava do pune funkcionalnosti. | kpl | 1
9.6. | Demontaža postojeće opreme za nadzor pacijenata | kpl | 1
9.7. | Izrada dokumentacije tehničke zaštite sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite | kom | 1
9.8. | Ispitivanje ispravnosti rada sustava | kpl | 1
9. INSTALACIJA NADZORA PACIJENATA - UKUPNO
10. | CIJEVI I TRASE
10.1. | Perforirani limeni kanal PK50/30 | m | 80
10.2. | Perforirani limeni kanal PK100/50 | m | 160
10.3. | Perforirani limeni kanal PK200/50 | m | 40
10.4. | PSC cijev Ø16mm (za beton) | m | 500
10.5. | PSC cijev Ø20mm (za beton) | m | 500
10.6. | PSC cijev Ø25mm (za beton) | m | 200
10.7. | PSC cijev Ø32mm (za beton) | m | 200
10.8. | PNT cijev Ø 16 mm (unutarnji Ø 13 mm) | m | 2000
10.9. | PNT cijev Ø 20 mm (unutarnji Ø 16,9 mm) | m | 500
10.10. | PNT cijev Ø 25 mm (unutarnji Ø 21,4 mm) | m | 300
10.11. | SAPA fleksibilna metalna cijev Ø13/Ø16 mm | m | 40
10.12. | SAPA fleksibilna metalna cijev Ø16/Ø19 mm | m | 20
10.13. | SAPA fleksibilna metalna cijev Ø21/Ø25 mm | m | 5
10.14. | Korugirana PEHD cijev Ø 50 / 41 mm s poteznom niti | m | 100
10.15. | Korugirana PEHD cijev Ø 75 / 62,5 mm s poteznom niti | m | 45
10.16. | Korugirana PEHD cijev Ø 110 / 94 mm s poteznom niti | m | 5
10. CIJEVI I TRASE - UKUPNO
11. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTRO RADOVE
11.1. | Iskop i zatrpavanja rova (prema tehničkim propisima) za polaganje uzemljivačke trake. U stavku uključiti i odvoz viška materijala na deponij bez obzira na udaljenost te dovođenje završnog sloja u prijašnje stanje. Točnu poziciju rova uskladiti s postojećim šahtama i drugim preprekama. Obračun po dužnom metru rova. - rov (ŠxD) 30x60cm | m | 140
11.2. | Izrada i postavljanje zaštitne ograde duž iskopanog rova s obje strane. Obračun po dužnom metru rova. | m | 140
11.3. | Potkopavanje temelja betonskih zidova, kanala toplovoda i sl. bez obzira na širinu i dubinu, za prolaz uzemljivačke trake. Obračun po komadu. | kom | 5
11.4. | Sječenje i razbijanje betona bez obzira na debljinu, širine prema zahtjevu iz projekta, u stavci je obuhvaćen i odvoz na deponij bez obzira na udaljenost. Obračun po m2. | m2 | 5 |  |  | NIJE DOBRO
11.5. | Dobava i ugradnja betona za sanaciju razbijenih betonskih površina. Komplet sa šalovanjem, po potrebi armaturom i svim ostalim potrebnim materijalom i radom Obračun po m3. | m3 | 1
11.6. | Kabelski zdenac 150 kN | kom | 1
11. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTRO RADOVE - UKUPNO
12. | OSTALO
12.1. | Funkcionalno ispitivanje instalacije | kpl | 1
12.2. | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva i izdavanje atesta | kpl | 1
12.3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (izvedbenog projekta) ovjerena od strane ovlaštenih inženjera. Projekt se predaje u tri tiskana primjerka i u digitalnom obliku (nacrti u DWG, a tekst u PDF formatu) na CD mediju | kpl | 1
12. OSTALO - UKUPNO
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA I ZRAČNI KABELI | kn
2. | GLAVNI RAZVOD | kn
3. | RASVJETNA TIJELA | kn
4. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE, SNAGE I UZ TERMOTEHNIKU | kn
5. | RAZDJELNI ORMARI | kn
6. | UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE | kn
7. | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE | kn
8. | ANTENSKI SUSTAV | kn
9. | INSTALACIJA NADZORA PACIJENATA | kn
10. | CIJEVI I TRASE | kn
11. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTRO RADOVE | kn
12. | OSTALO | kn
| UKUPNO: | kn
| PDV (25%): | kn
| SVEUKUPNO: | kn
PROJEKTANT:
______________________________
TOMISLAV JAKOMINIĆ, mag.ing.el.