## Naslovnica
Broj projekta: | 18 - 15/1
Investitor: | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN, Otočkih dragovoljaca 42, 23275 Ugljan
Lokacija: | Otočkih dragovoljaca 42, 23275 Ugljan
Građevina: | Zgrada javne namjene - Zgrada socijalnog smještaja
Projekt: | GLAVNI PROJEKT
Glavni projektant | M. POPOVIĆ, dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt
Projektant: | D. FRANKOVIĆ, dipl.ing.str. – ovlašteni inženjer
Suradnik: | M. ŠESTAN, mag.ing.mech., E. TRBOJEVIĆ, mag.ing.mech., S. RADOLOVIĆ, bacc.ing.mech.
TROŠKOVNIK
Svibanj, 2018.

## Demontaža postojeće opreme
1. |  | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | 1. | Demontaža postojećih unutarnjih i vanjskih jedinica mono split sustava, pripadajuće predizolirane cijevi freonskog razvoda (1/4" i 3/8" prosječne duljine 3 m po kompletu), rekuperacija radne tvari te transport i odlaganje opreme na skladište investitora (udaljenost do 10 km).
|  | Kompleta |  | 13 | a'
1. | 2. | Demontaža postojećih radijatora sa pripadajućim ventilima (aluminijski radijatori sa 15 članaka visine 600 mm). Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu. Odvoz opreme dogovoriti sa Investitorom, odnosno na njegov zahtjev dio opreme spremiti na skladište.
|  |  | kom | 60 | a'
1. | 3. | Demontaža postojećih čeličnih cijevi radijatorskog grijanja kojima su bili spojeni demontirani radijatori. Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu.
|  | DN 25 | m' | 600 | á
|  | DN 50 | m' | 300 | á
|  | DN 65 | m' | 100 | á
1. |  | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  | UKUPNO:

## Grijanje i hlađenje
2. |  | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
Dizalice topline i popratna oprema
2. | 1. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda energetskog razreda A prema Eurovent uvjetima u monoblok varijanti. Predviđen je uređaj sa zrakom hlađenim kondenzatorima, sa aksijalnim ventilatorima za ugradnju na otvorenom prostoru. Uređaj je 4-cijevne izvedbe za grijanje/hlađenje objekta i zagrijavanje potrošne tople vode. U ljetnom režimu tijekom hlađenja objekta, uređaj korisno iskorištava otpadnu toplinu te s njom paralelno zagrijava potrošnu toplu vodu.
U cijenu je uključeno: daljinsko upravljanje (ON/OFF, ljeto/zima alarmi), hidro modul grijanje/hlađenje objekta (cirkulacijska pumpa, inercijski spremnik, ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, hvatač nečistoća i kontrolnik protoka), hidro modul zagrijavanje PTV-e (cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, hvatač nečistoća i kontrolnik protoka), protusmrzavajući električni kabel za zagrijavanje hidrauličkih krugova unutar uređaja, punjenje freonom, antivibracijske gumene podloške.
Uz uređaj se dobavlja sva potrebna sigurnosna i radna automatika, sa svim potrebnim elementima za nesmetani rad.
Sve kompletno sa spojnim, brtvenim i sitnim potrošnim materijalom.
Tehničke karakteristike dizalice topline:
|  | · toplinska snaga (min.) | 40 kW (tv=45/40°C kod tz=7°C)
|  | · rashladna snaga (min.) | 30 kW (tv=7/12°C kod tz=35°C)
|  | · apsorbirana snaga (max.) | 15 kW
|  | · COP (min.) | 3,2 W/W
|  | · EER (min.) | 3,1 W/W
|  | · nivo zvučnog tlaka na 10 m (max.) | 45 dB(A)
|  | · dužina (max.) | 2500 mm
|  | · širina (max.) | 1500 mm
|  | Kompleta |  | 2 | a'
2. | 2. | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisa uz provjeru fukcionalnosti u režimu grijanja, hlađenja i zagrijavanju potrošne tople vode, provjera pozicija i ožičenja opreme, parametriranje regulacije prema potrebama sustava, ispitivanje svih radnih parametra uređaja uz ispunjavanje i izdavanje ispitnog lista, izdavanje garancije, atesta i uputa za rad te održavanja na hrvatskom jeziku.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 3. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika ogrjevne i rashladne vode za potrebe grijanja/hlađenja objekta, volumena min. 500 l. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 40, 4 priključka NO 15 za osjetnike, manometar i termometre, priključak za ispust vode te odzračivanje spremnika. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 50 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK) i električni grijač vode 4/8/12 kW. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 4 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 800 mm, visine max. 1800 mm.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 4. | Dobava i ugradnja radno-graničnog termostata (TS-GR) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao potrebe upravljanja električnim grijačem spremnika. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-95°C.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 5. | Dobava i ugradnja dvostruke crpke (duplex) za cirkulaciju ogrjevnog i rashladnog medija kruga ventilatorskih konvektora (CP 1.1. i 1.2.), slijedećih tehničkih karakteristika (pri radu jedne crpke):
Minimalni protok: 7 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 60 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 500 W
|  |  | kom | 1 | a'
2. | 6. | Dobava i ugradnja limenog ormara izrađenog od nehrđajućeg čelika za potrebu smještaja i zaštite inercijskih spremnika i popratne opreme. Ormar se smješta na otvorenom prostoru, na betonskom podestu pored dizalica topline. Dimenzije ormara: dužina 400-450 cm, širina 180-220 cm, visina 200-220 cm. Vrata ormara su visine ormara te ukupne širine min. 150 cm.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
Ventilatorski konvektori
2. | 7. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim troputnim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 1 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 2800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 2600 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 500 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 38 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | Sa relejnim kutijama za paralelni rad uređaja | kom | 2 | a'
|  | Bez relejnih kutija | kom | 6 | a'
2. | 8. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 1 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 2800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 2600 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 500 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 38 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | Sa relejnim kutijama za paralelni rad uređaja | kom | 6 | a'
|  | Bez relejnih kutija | kom | 34 | a'
2. | 9. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 2 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 4500 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 4300 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 650 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 45 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 2 | a'
2. | 10. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, visoko-zidni modeli s originalnom ukrasnom maskom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 6 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 2600W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 2100 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 450 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 45 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 3300×900×250 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 6 | a'
2. | 11. | Dobava i ugradnja inox fleksibilnih cijevi i spojnica (DN 15, dužine 0,5 m) za potrebe spoja ventilatorskih konvektora na razvod cjevovoda.
|  |  | kom | 110 | a'
2. | 12. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila prije spoja na ventilatorske konvektore (sa navojem):
|  | NO 15 | kom | 110 | a'
2. | 13. | Dobava i ugradnja zidnih digitalnih termostata za upravljanje ventilatorskim konvektorima: uključeno/isključeno, 3 brzine ventilatora (ručno i auto), ručno prebacivanje ljeto/zima. Termostati su opremljeni programabilnim tjednim programom rada te imaju mogućnost spajanja vanjskog osjetnika temperature (prostorni osjetnik).
|  |  | kom | 51 | a'
2. | 14. | Dobava i ugradnja prostornih osjetnika temperature bez mogućnosti korekcije sobne temperature za povezivanje na termostate smještene u ormarić u hodniku objekta. Na taj način je onemogućeno upravljanje ventilatorskim konvektora od strane neovlaštene osobe.
|  |  | kom | 39 | a'
2. | 15. | Dobava i ugradnja limenih ormarića za smještaj zidnih termostata u hodniku objekta. Ormarići su opremljeni vratima s ključem.
Dimenzije (v×š×d):
|  | 600×400×250 | kom | 4 | a'
|  | 700×500×250 | kom | 1 | a'
Cjevovodi, armatura i popratna oprema
2. | 16. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi, za instalaciju grijanja i hlađenja ventilatorskim konvektorima, uključivo spajanje, brtvljenje i ovješenje, cijevni lukovi, račve, spojnice, pričvrsnice i sl.
|  | NO 15 | m' | 100 | á
|  | NO 20 | m' | 150 | á
|  | NO 25 | m' | 125 | á
|  | NO 32 | m' | 60 | á
|  | NO 40 | m' | 160 | á
|  | NO 50 | m' | 250 | á
|  | NO 65 | m' | 30 | á
2. | 17. | Dobava i ugradnja izolacije sa parnom branom cjevovoda debljine d=13 mm:
|  | NO 15 | m' | 100 | á
|  | NO 20 | m' | 150 | á
|  | NO 25 | m' | 125 | á
|  | NO 32 | m' | 60 | á
|  | NO 40 | m' | 160 | á
|  | NO 50 | m' | 250 | á
|  | NO 65 | m' | 30 | á
2. | 18. | Dobava i ugradnja aluminijskog plašta za dio cjevovoda na otvorenom.
|  |  | m2 | 15 | á
2. | 19. | Dobava i ugradnja cjevovoda za odvod kondenzata izrađenog od plastičnih cijevi, uključivo sa ovjesom i spajanjem.
|  | PP ф32 mm | m' | 410 | á
2. | 20. | Izrada prodora krunskim bušenjem za potrebe prolaza cjevovoda kroz zidove. Zidovi su prosječne debljine 20 cm. Nakon postavljanja cjevovoda šupljinu ispuniti cementnim mortom.
|  | ф50 | kom | 12 | a'
|  | ф200 | kom | 32 | a'
|  | ф250 | kom | 27 | a'
2. | 21. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila (sa navojem):
|  | NO 20 | kom | 7 | a'
|  | NO 25 | kom | 11 | a'
|  | NO 50 | kom | 29 | a'
|  | NO 65 (prirubnički) | kom | 5 | a'
2. | 22. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće:
|  | DN 50 (sa navojem) | kom | 2 | a'
|  | DN 65 (prirubnički) | kom | 1 | a'
2. | 23. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila (sa navojem):
|  | NO 25 | kom | 4 | a'
|  | NO 50 | kom | 4 | a'
2. | 24. | Dobava i ugradnja manometara 0-6 bar sa trokrakom slavinom.
|  |  | kom | 10 | a'
2. | 25. | Dobava i ugradnja cijevnog termometra 0-100 °C.
|  |  | kom | 16 | a'
2. | 26. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude V = 100 l, 6 bara, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN 15 (tlak otvaranja 3 bar) za montažu na inercijski spremnik grijanje/hlađenje. Tlak predpunjenja u posudi prije spoja na instalaciju podesiti na 0,5 bar.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 27. | Punjenje sistema mješavinom propilen-glikola i vode. Sadržaj glikola 25%. Ukupna količina propilen-glikola u sistemu iznosi 500 l.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 28. | Izrada i ugradnja ispusta sistema grijanja i hlađenja.
|  | Kompleta |  | 4 | a'
2. | 29. | Izrada i ugradnja odzračnih lončića volumena 3 l sa automatskim odzračnim ventilom i odzračnom cijevi ½” sa ručnim ventilom DN 15.
|  | Kompleta |  | 10 | a'
2. | 30. | Izrada upojnog bunara za odvod kondenzata, dimenzija 300×300×300 mm. Bunar izvesti s komadom plastične cijevi Ø315 mm dužine 300 mm te ispuniti grubim rasutim materijalom.
|  | Kompleta |  | 12 | a'
Odsisna ventilacija
2. | 31. | Dobava i ugradnja odsisnog ventilatora za prostor praonice za spoj na kanal kružnog poprećnog presjeka. Ventilator se upravlja preko tvorničkog regulatora s pet brzina.
|  | - protok zraka | 150 m3/h
|  | - dostupni tlak | 50 Pa
|  | - nivo zvučnog tlaka na 3 m | 34 dB(A)
|  | - snaga | 30 W
|  |  | kom | 1 | a'
2. | 32. | Dobava i ugradnja zračnih odvodnih ventila za odsis zraka.
|  | 150 mm | kom | 3 | a'
2. | 33. | Dobava i ugradnja ventilacionih kanala izvedenih u “SPIRO” tehnici iz pocinčanog lima, za potrebe ventilacije praonice. U cijenu uključiti i brtvljenje spoja kanala s poliuretanskom pjenom.
|  | Ø150 | m' | 6 | a'
2. | 34. | Dobava i ugradnja prestrujnih rešetki za ugradnju u vrata.
|  | 425×225 mm | kom | 2 | a'
2. | 35. | Dobava i ugradnja vanjske fiksne žaluzine za odsis zraka iz praonice.
|  | 200×200 | kom | 1 | a'
Električne grijalice
2. | 36. | Dobava i ugradnja električnih zidnih grijalica bez ventilatora (za smještaj 30 cm od poda) s prekidačem on/off, odabirom učina grijača i sobnim termostatom. Grijalica je učina od 500 W do 1000 W
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 37. | Dobava i ugradnja električnih zidnih grijalica s ventilatorom (za smještaj iznad vrata) s prekidačem on/off, odabirom učina grijača i sobnim termostatom. Grijalica je učina od 500 W do 1000 W
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. |  | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  | UKUPNO:

## PTV
3. |  | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
Solarni kolektori
3. | 1. | Dobava i ugradnja solarnih pločastih kolektora za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode. Kolektori imaju karakteristiku automatskog temperaturnog isključivanja radi sigurnog pogona sustava. U stanju mirovanja gdje su solarni dobici jednaki toplinskim gubicima samih kolektrora, postižu maksimalnu temperaturu od 150°C te štite sustav u trenucima kada su solarni dobici veći od toplinskih potreba sustava potrošne tople vode.
Tehnički podaci:
Površina apsorbera: min. 2,3 m2
Širina: min. 1000 mm
Visina: min. 2300 mm
Dubina: max. 100 mm
Težina (u praznom stanju): max. 50 kg
Optički stupanj iskoristivosti: min. 80 %
Dozv. pogonski tlak: min. 6 bar
Maks. temepratura stagnacije: 150 °C
|  | Kompleta |  | 10 | a'
3. | 2. | Dobava i ugradnja priključnog seta za jedno kolektorsko polje.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 3. | Dobava i ugradnja seta spojnih cijevi.
|  | Kompleta |  | 10 | a'
3. | 4. | Dobava i ugradnja pričvrsnog seta za kose krovove. Sastoji se od: Montažnih profila i pričvrsnog materijala.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 5. | Dobava i ugradnja izolirane crpne stanice za krug kolektora.
Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: min. 5 m kod volumnog protoka 1000 l/h.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 6. | Dpbava i ugradnja solarne ekspanzijske posude sa sigurnosnim ventilom i pričvrsnim nogama.
Volumen: min. 50 l
Pogonski tlak: min. 10 bar
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 7. | Dobava i ugradnja armature za punjenje, ispiranje i pražnjenje instalacije.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 8. | Toplinski medij 20 litara u jednokratnoj ambalaži. Gotova smjesa do -28°C.
|  | Kompleta |  | 4 | a'
3. | 9. | Dobava i ugradnja odvajača zraka s automatskim brzim odzračnikom, slavinom, vijčanom spojkom sa steznim prstenom i priključkom R 1.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 10. | Dobava i ugradnja seta uranjajuće čahure i vijčanim dijelovima.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 11. | Dobava i ugradnja uranjajućeg osjetnika za ugradnju u spremnik PTV-a s priključnim vodom duljine min. 3 m.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 12. | Dobava i ugradnja solarne elektroničke regulacije temperaturne razlike. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 13. | Puštanje instalacije u pogon, provjera pozicija i ožičenja opreme, parametriranje regulacije prema potrebama sustava, izdavanje garancije i atesta.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
Spremnik PTV-a i oprema uz dizalicu topline
3. | 14. | Dobava i ugradnja spremnika potrošne tople vode volumena min. 1000 l s jednom solarnom spiralom min. površine 4 m2. Spremnik je namjenjem za zagrijavanje primarno preko vanjskog izvora topline (dizalice topline) s vanjskim izmjenjivačem topline. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 32, ulaz hladne vode, izlaz tople vode te min. 4 priključka dimenzije NO 15 za smještaj osjetnika, manometra i termometra. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 100 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK) i električni grijač vode 3/6/9 kW. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 8 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 1000 mm, visine max. 2200 mm.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 15. | Dobava i ugradnja radno-graničnog termostata (TS-PTV) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao potrebe upravljanja električnim grijačem spremnika. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-95°C.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 16. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika ogrjevne vode za montažu u seriji u krugu zagrijavanja potrošne tople vode između dizalice topline i izmjenjivača DT - PTV, volumena min. 500 l. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 40. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 50 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 4 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 800 mm, visine max. 1800 mm.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 17. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude V = 50 l, 6 bara, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN 15 (tlak otvaranja 3 bar) za montažu na inercijski spremnik PTV. Tlak predpunjenja u posudi prije spoja na instalaciju podesiti na 0,5 bar.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 18. | Dobava i ugradnja pločastog rastavljivog izmjenjivača topline (DT - PTV) za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode izrađenog od nehrđajućeg čelika AISI316, učina min. 40 kW, primar dizalica topline 55/50°C, sekundar PTV 45/50°C, max pad tlaka na izmjenjivaču 30 kPa. Dozvoljeni pogonski tlak min. 10 bar.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 19. | Dobava i ugradnja crpke za zagrijanje PTV-e (CP 2) izrađene od bronce, slijedećih tehničkih karakteristika (pri radu jedne crpke):
Minimalni protok: 7 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 40 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 500 W
|  |  | kom | 1 | a'
3. | 20. | Dobava i ugradnja crpke za recirkulaciju PTV-e (CP 3) izrađene od bronce, slijedećih tehničkih karakteristika:
Minimalni protok: 3 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 40 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 100 W
|  |  | kom | 1 | a'
3. | 21. | Dobava i ugradnja radnog termostata (TS-CP2) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao uvjet za rad crpke CP2 za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode u krugu izmjenjivač - PTV. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-60°C.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 22. | Dobava i ugradnja sanitarne membranske ekspanzijske posude V=35 l, 6 bar, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN15 za montažu na dovod hladne vode.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 23. | Dobava i ugradnja elektronskog miješajućeg ventila za regulaciju polazne temperature tople vode prema potrošačima (45°C) u kompletu s upravljačkom jedinicom. Upravljačka jedinica ima također vremenski programabilnu funkciju sterilizacije sustava potrošne tople vode uz memoriju i status o učinkovitosti izvršenih procesa.
|  | DN 25 | kom | 1 | a'
3. |  | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE |  | UKUPNO:

## Zajedničke stavke
4. |  | ZAJEDNIČKE STAVKE
ZAJEDNIČKE STAVKE
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
4. | 1. | Dobava i izrada čelične konstrukcije za oslonac cjevovoda grijanja/hlađenja od dizalica topline do pročelja objekta. Konstrukcija se oslanja na betonski podest vanjskih uređaja i opreme (unutar zaštitne ograde) te pričvršćuje na fasadu objekta na visini cca. 3 m od poda i okolnog terena. Na taj način je osiguran slobodni prolaz ispod cjevovoda te isti nije pristupačan od strane neovlaštenih osoba. Izrada od cijevi kvadratnog poprečnog presjeka 60×50×4 mm. Ličenje dvostrukim slojem temeljne boje i završne lak boje. Masa konstrukcije izražena prema procjeni. Konačni obračun prema izvedenom.
|  |  | kg | 120 | a'
4. | 2. | Dobava i ugradnja čeličnih profila za spajanje i ovješenje elemenata opreme.
|  |  | kg | 150 | a'
4. | 3. | Sitan potrošni materijal kao kisik, acetilen, žica za zavarivanje, brtvila, vijci, matice, i sl.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 4. | Transport materijala na gradilište.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 5. | Čišćenje gradilišta tijekom gradnje i nakon završetka radova
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 6. | Hladna tlačna proba instalacije.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 7. | Probni pogon i regulacija sustava, ispitivanje ispravnosti rada svih uređaja i elemenata automatske regulacije te izrada zapisnika o dokazivanju postignutih parametara predviđenih u projektnoj dokumentaciji.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 8. | Pripremno završni radovi, obilježavanje proboja i prodora, te "šliceva", kod građevinske izvedbe. Signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 9. | Predaja uputa za korištenje, jamstvenih listova i certifikata ugrađene opreme te izrada kompletnih pismenih uputa za rad i održavanje sustava u cjelini.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 10. | Primopredaja izvedenih radova. Upoznavanje korisnika sa instalacijom te kompletna obuka korisnika za rad sa sustavom. Kao dokaz o obuci korisnika sastaviti zapisnik.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. | 11. | Izrada projekta izvedenog stanja u 2 primjerka.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
4. |  | ZAJEDNIČKE STAVKE |  | UKUPNO:

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME | UKUPNO:
2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA | UKUPNO:
3. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE | UKUPNO:
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE | UKUPNO:
|  | SVEUKUPNO: | 0
U Opatiji, svibanj 2018.
IZRADIO:
D. FRANKOVIĆ, dipl.ing.str.