## Naslovnica
Broj projekta: | 18 - 15/3
Investitor: | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN, Otočkih dragovoljaca 42, 23275 Ugljan
Lokacija: | Otočkih dragovoljaca 42, 23275 Ugljan
Građevina: | Zgrada javne namjene - Upravna zgrada
Projekt: | GLAVNI PROJEKT
Glavni projektant | M. POPOVIĆ, dipl.ing.arh. – ovlašteni arhitekt
Projektant: | D. FRANKOVIĆ, dipl.ing.str. – ovlašteni inženjer
Suradnik: | M. ŠESTAN, mag.ing.mech., E. TRBOJEVIĆ, mag.ing.mech., S. RADOLOVIĆ, bacc.ing.mech.
TROŠKOVNIK
Svibanj, 2018.

## Demontaža postojeće opreme
1. |  | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | 1. | Demontaža postojećih unutarnjih i vanjskih jedinica mono split sustava, pripadajuće predizolirane cijevi freonskog razvoda (1/4" i 3/8" prosječne duljine 3 m po kompletu), rekuperacija radne tvari te transport i odlaganje opreme na skladište investitora (udaljenost do 10 km).
|  | Kompleta |  | 16 | a'
1. | 2. | Demontaža postojećih radijatora sa pripadajućim ventilima (aluminijski radijatori sa 15 članaka visine 600 mm). Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu. Odvoz opreme dogovoriti sa Investitorom, odnosno na njegov zahtjev dio opreme spremiti na skladište.
|  |  | kom | 65 | a'
1. | 3. | Demontaža postojećih čeličnih cijevi radijatorskog grijanja kojima su bili spojeni demontirani radijatori. Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu.
|  | DN 25 | m' | 730 | á
|  | DN 50 | m' | 350 | á
|  | DN 65 | m' | 120 | á
1. |  | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  | UKUPNO:

## Grijanje i hlađenje
2. |  | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
Dizalice topline i popratna oprema
2. | 1. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda energetskog razreda A prema Eurovent uvjetima u monoblok varijanti. Predviđen je uređaj sa zrakom hlađenim kondenzatorima, sa aksijalnim ventilatorima za ugradnju na otvorenom prostoru.
U cijenu je uključeno: daljinsko upravljanje (ON/OFF, ljeto/zima alarmi), hidro modul grijanje/hlađenje objekta (cirkulacijska pumpa, inercijski spremnik, ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, hvatač nečistoća i kontrolnik protoka), hidro modul zagrijavanje PTV-e (cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, hvatač nečistoća i kontrolnik protoka), protusmrzavajući električni kabel za zagrijavanje hidrauličkih krugova unutar uređaja, punjenje freonom, antivibracijske gumene podloške.
Uz uređaj se dobavlja sva potrebna sigurnosna i radna automatika, sa svim potrebnim elementima za nesmetani rad.
Sve kompletno sa spojnim, brtvenim i sitnim potrošnim materijalom.
Tehničke karakteristike dizalice topline:
|  | · toplinska snaga (min.) | 30 kW (tv=45/40°C kod tz=7°C)
|  | · rashladna snaga (min.) | 25 kW (tv=7/12°C kod tz=35°C)
|  | · apsorbirana snaga (max.) | 10 kW
|  | · COP (min.) | 3,2 W/W
|  | · EER (min.) | 3,1 W/W
|  | · nivo zvučnog tlaka na 10 m (max.) | 45 dB(A)
|  | · dužina (max.) | 2500 mm
|  | · širina (max.) | 1500 mm
|  | Kompleta |  | 2 | a'
2. | 2. | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisa uz provjeru fukcionalnosti u režimu grijanja, hlađenja i zagrijavanju potrošne tople vode, provjera pozicija i ožičenja opreme, parametriranje regulacije prema potrebama sustava, ispitivanje svih radnih parametra uređaja uz ispunjavanje i izdavanje ispitnog lista, izdavanje garancije, atesta i uputa za rad te održavanja na hrvatskom jeziku.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 3. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika ogrjevne i rashladne vode za potrebe grijanja/hlađenja objekta, volumena min. 500 l. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 40, 4 priključka NO 15 za osjetnike, manometar i termometre, priključak za ispust vode te odzračivanje spremnika. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 50 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK) i električni grijač vode 4/8/12 kW. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 4 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 800 mm, visine max. 1800 mm.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 4. | Dobava i ugradnja radno-graničnog termostata (TS-GR) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao potrebe upravljanja električnim grijačem spremnika. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-95°C.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 5. | Dobava i ugradnja dvostruke crpke (duplex) za cirkulaciju ogrjevnog i rashladnog medija kruga ventilatorskih konvektora (CP 1.1. i 1.2.), slijedećih tehničkih karakteristika (pri radu jedne crpke):
Minimalni protok: 6 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 60 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 500 W
|  |  | kom | 1 | a'
2. | 6. | Dobava i ugradnja limenog ormara izrađenog od nehrđajućeg čelika za potrebu smještaja i zaštite inercijskih spremnika i popratne opreme. Ormar se smješta na otvorenom prostoru, na betonskom podestu pored dizalica topline. Dimenzije ormara: dužina 200-250 cm, širina 180-220 cm, visina 200-220 cm. Vrata ormara su visine ormara te ukupne širine min. 150 cm.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
Ventilatorski konvektori
2. | 7. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 1 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 2800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 2600 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 500 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 38 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 8 | a'
2. | 8. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, horizontalni model s originalnom ukrasnom maskom, usisom zraka s prednje strane za smještaj vidljivo ispod stropa. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 7 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 1800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 1500 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 300 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 42 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 230×800×550 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 14 | a'
2. | 9. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, horizontalni model s originalnom ukrasnom maskom, usisom zraka s prednje strane za smještaj vidljivo ispod stropa. Uređaj se isporučuje s regulacijskim troputnim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 7 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 1800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 1500 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 300 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 42 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 230×800×550 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 4 | a'
2. | 10. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, horizontalni model s originalnom ukrasnom maskom, usisom zraka s prednje strane za smještaj vidljivo ispod stropa. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 8 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 2500 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 2100 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 400 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 44 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 230×920×550 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 11 | a'
2. | 11. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, horizontalni model s originalnom ukrasnom maskom, usisom zraka s prednje strane za smještaj vidljivo ispod stropa. Uređaj se isporučuje s regulacijskim troputnim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 8 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 2500 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 2100 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 400 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 44 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 230×920×550 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 4 | a'
2. | 12. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, horizontalni model s originalnom ukrasnom maskom, usisom zraka s prednje strane za smještaj vidljivo ispod stropa. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 9 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 3400 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 3300 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 550 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 42 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 230×1100×550 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 5 | a'
2. | 13. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, horizontalni model s originalnom ukrasnom maskom, usisom zraka s prednje strane za smještaj vidljivo ispod stropa. Uređaj se isporučuje s regulacijskim troputnim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 9 u nacrtnoj dokumentaciji):
|  | QG min: 3400 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
|  | QHTOT min: 3300 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 550 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 42 dBA
|  | Dimenzije (V×Š×D), max: 230×1100×550 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  |  | kom | 4 | a'
2. | 14. | Dobava i ugradnja inox fleksibilnih cijevi i spojnica (DN 15, dužine 0,5 m) za potrebe spoja ventilatorskih konvektora na razvod cjevovoda.
|  |  | kom | 100 | a'
2. | 15. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila prije spoja na ventilatorske konvektore (sa navojem):
|  | NO 15 | kom | 100 | a'
2. | 16. | Dobava i ugradnja zidnih digitalnih termostata za upravljanje ventilatorskim konvektorima: uključeno/isključeno, 3 brzine ventilatora (ručno i auto), ručno prebacivanje ljeto/zima. Termostati su opremljeni programabilnim tjednim programom rada te imaju mogućnost spajanja vanjskog osjetnika temperature (prostorni osjetnik).
|  |  | kom | 50 | a'
Cjevovodi, armatura i popratna oprema
2. | 17. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi, za instalaciju grijanja i hlađenja ventilatorskim konvektorima, uključivo spajanje, brtvljenje i ovješenje, cijevni lukovi, račve, spojnice, pričvrsnice i sl.
|  | NO 15 | m' | 70 | á
|  | NO 20 | m' | 90 | á
|  | NO 25 | m' | 40 | á
|  | NO 32 | m' | 40 | á
|  | NO 40 | m' | 140 | á
|  | NO 50 | m' | 80 | á
|  | NO 65 | m' | 10 | á
2. | 18. | Dobava i ugradnja izolacije sa parnom branom cjevovoda debljine d=13 mm:
|  | NO 15 | m' | 70 | á
|  | NO 20 | m' | 90 | á
|  | NO 25 | m' | 40 | á
|  | NO 32 | m' | 40 | á
|  | NO 40 | m' | 140 | á
|  | NO 50 | m' | 80 | á
|  | NO 65 | m' | 10 | á
2. | 19. | Dobava i ugradnja aluminijskog plašta za dio cjevovoda na otvorenom.
|  |  | m2 | 15 | á
2. | 20. | Dobava i ugradnja cjevovoda za odvod kondenzata izrađenog od plastičnih cijevi, uključivo sa ovjesom i spajanjem.
|  | PP ф32 mm | m' | 250 | á
2. | 21. | Izrada prodora krunskim bušenjem za potrebe prolaza cjevovoda kroz zidove. Zidovi su prosječne debljine 20 cm. Nakon postavljanja cjevovoda šupljinu ispuniti cementnim mortom.
|  | ф50 | kom | 12 | a'
|  | ф200 | kom | 38 | a'
|  | ф250 | kom | 16 | a'
2. | 22. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila (sa navojem):
|  | NO 20 | kom | 3 | a'
|  | NO 50 | kom | 15 | a'
|  | NO 65 (prirubnički) | kom | 2 | a'
2. | 23. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće:
|  | DN 50 (sa navojem) | kom | 1 | a'
2. | 24. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila (sa navojem):
|  | NO 50 | kom | 2 | a'
2. | 25. | Dobava i ugradnja manometara 0-6 bar sa trokrakom slavinom.
|  |  | kom | 4 | a'
2. | 26. | Dobava i ugradnja cijevnog termometra 0-100 °C.
|  |  | kom | 4 | a'
2. | 27. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude V = 80 l, 6 bara, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN 15 (tlak otvaranja 3 bar) za montažu na inercijski spremnik grijanje/hlađenje. Tlak predpunjenja u posudi prije spoja na instalaciju podesiti na 0,5 bar.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 28. | Punjenje sistema mješavinom propilen-glikola i vode. Sadržaj glikola 25%. Ukupna količina propilen-glikola u sistemu iznosi 300 l.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. | 29. | Izrada i ugradnja ispusta sistema grijanja i hlađenja.
|  | Kompleta |  | 2 | a'
2. | 30. | Izrada i ugradnja odzračnih lončića volumena 3 l sa automatskim odzračnim ventilom i odzračnom cijevi ½” sa ručnim ventilom DN 15.
|  | Kompleta |  | 10 | a'
2. | 31. | Izrada upojnog bunara za odvod kondenzata, dimenzija 300×300×300 mm. Bunar izvesti s komadom plastične cijevi Ø315 mm dužine 300 mm te ispuniti grubim rasutim materijalom.
|  | Kompleta |  | 5 | a'
Električne grijalice
2. | 32. | Dobava i ugradnja električnih zidnih grijalica bez ventilatora (za smještaj 30 cm od poda) s prekidačem on/off, odabirom učina grijača i sobnim termostatom. Grijalica je učina od 500 W do 1000 W
|  | Kompleta |  | 7 | a'
Split sustav - server soba
2. | 33. | Dobava i ugradnja mono split sustava s jednom unutarnjom zidnom jedinicom i jednom vanjskom. Rashladni učin 2.5 kW, predviđena za cjelogodišnji rad. Udaljenost unutarnje i vanjske do 5 m, upravljanje unutarnje jedinice pomoću zidnog digitalnog termostata.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
2. |  | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  | UKUPNO:

## Zajedničke stavke
3. |  | ZAJEDNIČKE STAVKE
ZAJEDNIČKE STAVKE
Br. stavke |  | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina |  | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
3. | 1. | Dobava i izrada čelične konstrukcije za oslonac cjevovoda grijanja/hlađenja od dizalica topline do pročelja objekta. Konstrukcija se oslanja na betonski podest vanjskih uređaja i opreme (unutar zaštitne ograde) te pričvršćuje na fasadu objekta na visini cca. 3 m od poda i okolnog terena. Na taj način je osiguran slobodni prolaz ispod cjevovoda te isti nije pristupačan od strane neovlaštenih osoba. Izrada od cijevi kvadratnog poprečnog presjeka 60×50×4 mm. Ličenje dvostrukim slojem temeljne boje i završne lak boje. Masa konstrukcije izražena prema procjeni. Konačni obračun prema izvedenom.
|  |  | kg | 120 | a'
3. | 2. | Dobava i ugradnja čeličnih profila za spajanje i ovješenje elemenata opreme.
|  |  | kg | 180 | a'
3. | 3. | Sitan potrošni materijal kao kisik, acetilen, žica za zavarivanje, brtvila, vijci, matice, i sl.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 4. | Transport materijala na gradilište.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 5. | Čišćenje gradilišta tijekom gradnje i nakon završetka radova
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 6. | Hladna tlačna proba instalacije.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 7. | Probni pogon i regulacija sustava, ispitivanje ispravnosti rada svih uređaja i elemenata automatske regulacije te izrada zapisnika o dokazivanju postignutih parametara predviđenih u projektnoj dokumentaciji.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 8. | Pripremno završni radovi, obilježavanje proboja i prodora, te "šliceva", kod građevinske izvedbe. Signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 9. | Predaja uputa za korištenje, jamstvenih listova i certifikata ugrađene opreme te izrada kompletnih pismenih uputa za rad i održavanje sustava u cjelini.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 10. | Primopredaja izvedenih radova. Upoznavanje korisnika sa instalacijom te kompletna obuka korisnika za rad sa sustavom. Kao dokaz o obuci korisnika sastaviti zapisnik.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. | 11. | Izrada projekta izvedenog stanja u 2 primjerka.
|  | Kompleta |  | 1 | a'
3. |  | ZAJEDNIČKE STAVKE |  | UKUPNO:

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME | UKUPNO:
2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA | UKUPNO:
3. | ZAJEDNIČKE STAVKE | UKUPNO:
|  | SVEUKUPNO: | 0
U Opatiji, svibanj 2018.
IZRADIO:
D. FRANKOVIĆ, dipl.ing.str.