## TROSKOVNIK
GRAĐEVINA: ZGRADA JAVNE NAMJENE
ODJEL 7
INVESTITOR: PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
Otočkih dragovoljaca 42, Ugljan
FAZA: PONUDBENI TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI I
INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE,
STROJARSKI RADOVI I
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: 10 - GP - 18 - ZO
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Rijeka, 05.2018.
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
0.0. | OPĆI TEHNIČKI UVJETI
OPĆI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH IZVEDBENIM PROJEKTOM
* | Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Kod realizacije projekta izvođač je dužan u svemu pridržavati se Glavnog projekta. Svi izvedeni radovi moraju biti u skladu sa zakonima, propisima i pravilnicima navedenim u glavnom projektu, te važećim normama za pojedinu vrstu radova.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za odabranog ponuditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač treba utvrditi sa projektantom.
Svi radovi posebno su usklađeni sa „Zakonom o normizaciji“, „Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti“ i „Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu".
Na svim mjestima u gdje je u troškovniku naveden proizvođač/ marka/ tip/ model nekog artikla, ukoliko omaškom nije izričito navedeno, podrazumijeva se da je dodana formulacija „ili jednakovrijedno“.
Ponuditelj je dužan navesti proizvođača/ marku/ tip artikla koji koristi te pojasniti jednakovrijednost ponuđenog artikla.
POČETAK RADOVA
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu.
Prije početka rada obavezno uzeti mjere na gradilištu.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvođača. Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
Izvođač je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta, uskladiti ga sa mogućnostima na građ. čestici, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
PONUDA ZA IZVOĐENJE
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Ponuditelju mogu, sukladno odredbi 1.6. Dokumentacije za nadmetanje tražiti pojašnjenja vezano uz pojedine stavke Troškovnika. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Naručiteljom, projektantom i nadzornim inženjerom. Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
U slučaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja izvođač je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog.
Ukoliko nije koja stavka dovoljno opisana ili je nejasna, izvođač radova mora zatražiti razjašnjenje od projektanta prije predaje ponude, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir.
ODSTUPANJA OD PROJEKTA
Sve eventualne razlike i odstupanja na terenu utvrdit će se građevinskom knjigom.
Ukoliko se utvrde međusobne neusklađenosti predviđenih tehničkih rješenja u pojedinim dijelovima projektne dokumentacije, izvođač će zatražiti da projektant odredi točan način izvedbe.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku izvođač mora razjasniti sa projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
MATERIJALI
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i certifikatima ovlaštenih ustanova.
Ako je materijal ili karakteristika materijala uvjetovana izborom od strane projektanta, izvođač mu je prije izvedbe dužan dostaviti uzorak na odobrenje.
Materijali koji nisu obuhvaćeni HRN-om moraju biti najbolje kvalitete. Za te materijale izvođač je dužan podnesti naručitelju certifikat o ispitivanju kvalitete materijala, a pri izvedbi mora postupati i po uputstvima proizvođača materijala.
Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni s važećim tehničkim normama, odnosno imati hrvatske / europske certifikate. Pri isporuci svih materijala isporučioc je dužan dostaviti podatke i ateste.
Kontrole ugrađenih materijala se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizualno - priručnim probama, kontrolom oznaka u pakiranju i drugim načinima.
Za svaki materijal koji se ugrađuje isporučiloc je dužan prilikom isporuke na gradilište dostaviti certifikate koji garantiraju traženu kvalitetu i svojstva pojedinog materijala.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom trošku otkloniti sa gradilišta.
Ako je u opisu radova spomenut određen materijal, može se upotrijebiti i drugi dokazano istovjetan proizvod, ali uz odobrenje investitora, projektanta i nadzornog inženjera.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko kemijskim i mehaničkim osobinama namjenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe.
Ukoliko se pokaže potreba, izvođač mora izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazati njihovu kvalitetu.
Sve ugradbe izvesti točno po propisima na mjestu označenom po projektu, bez šteta na ostatku objekta.
OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
Izvođač radova dužan je pridržavati se svih navedenih zakona, pravilnika i tehničkih propisa navedenih u glavnom projektu.
Izvođač ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnovu za izgradnju. Izvođač treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće raspraviti sa projektantom i nadzornim inženjerom. Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Izvođač je obavezan posjedovati certifikate o kvaliteti svih ugrađenih materijala, te ih pripremiti i dati na uvid nadzornom inženjeru.
Kontrolu gradnje vrši nadzorni inženjer, a po potrebi i na poziv projektant.
Svi radovi moraju se izvesti stručno, sa prvorazrednim materijalom, prema uzancama i običajima struke, te prema opisu i uputama projektanta, u skladu sa troškovnikom i projektom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, projektanta i nadzornog inženjera, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Pri izvođenju radova pridržavati se svih pravila struke i uputstva proizvođača pojedinih materijala.
U slučaju da izvođač predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
Ukoliko se promjenama utječe na neki od bitnih zahtjeva za građevinu, izvođač je dužan o svom trošku izraditi izmjene i dopune projektne dokumentacije i ishoditi izmjenu i dopunu građevinske dozvole .
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
- | osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska služba
- | čišćenje vozila (kotača) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, uključivo i čišćenje kolnika i nogostupa
- | podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
- | zbrinjavanje otpada sa gradilišta
- | mjere zaštite na radu
- | čuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvođač.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura (dodatna vlaženja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaničkom izvještaju.
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Budući da svi transporti - vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni trebaju biti uključeni u jedinične cijene, izvođač prije davanja ponude dužan je proučiti tekstualni i grafički dio projektne dokumentacije, kao i stanje na terenu, te procijeniti sve parametre u svezi s transportima i predvidjeti primjerenu tehnologiju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da očisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova.
Izvođač je dužan pribaviti sve potrebne certifikate, a tokom gradnje i za tehnički pregled dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji, tehnički pregled i uporabna dozvola regulirani su zakonskom regulativom.
Izvođač radova je dužan prije početka radova izraditi program kontrole kvalitete upotrebljavanih materijala.
GARANTNI ROK
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvođač i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvođača.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na radovima zbog loše kvalitete materijala izvođač je o svom trošku dužan ukloniti nedostatke.
FORMIRANJE JEDINIČNIH CIJENA
Vrijedi za sve vrste radova. Za pojedine vrste radova posebno su istaknuti dodatni uvjeti formiranja jedinične cijene ako postoje.
Jedinične cijene obuhvaćaju, tako da je jedinična cijena konačna:
- | sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni material – pribor, vezna sredstva, brtvila, ugradbeni materijal
- | potrebne radove i materijal sa transportima za izvedbu pojedine stavke troškovnika
- | dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
- | sva potrebna sredstva zaštite pri radu radnika na gradilištu
- | sve potrebne skele i radne platforme
- | transport vanjski i na gradilištu
- | ugradnju i testiranje
- | uskladištenje
- | osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe
- | svi prijenosi i prijevozi
- | svu štetu nastalu nepažnjom u radu
- | preuzimanje od strane nadzora
- | čišćenje
- | zaštitu izvedenih radova do primopredaje
- | pogonska energija
- | obračun izvedenih radova
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
OBRAČUN RADOVA
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Obračun izvršenih radova izvršiti će se prema stvarno izvedenim količinama, izmjerom na licu mjesta, jedinici mjere u troškovniku, važećim normama, tehničkim uvjetima, ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
POSEBNE UZANCE VEZANE ZA NUĐENJE
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvođač, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
OSTALO
Ako je u stavci troškovnika uključena izvedba radova za koje je potrebna radna snaga posebne kvalifikacije (struke), treba ih povjeriti radnicima tražene struke.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika. Ovi opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova.
Opći tehnički uvjeti vrijede za svaku pojedinu skupinu radova, kao i pripadajući zakoni i pravilnici te hrvatske i europske norme navedene za pojedinu skupinu radova u posebnim tehničkim uvjetima gradnje.
1.1. | OPĆI UVJETI - RUŠENJA I DEMONTAŽA
Sva rušenja i demontaže treba vršiti pažljivo, kako nebi došlo do nepotrebnog oštećivanja građevinskih elemenata koji se zadržavaju (ne ruše se). Kod vršenja proboja za nove otvore ili vođenje instalacija u nosivim zidovima, zahvat vršiti maksimalno precizno bez narušavanja nosivih svojstava postojeće konstrukcije.
Kod većih otvora obavezno je podupiranje konstrukcije.
Rušenje konstruktivnih elemenata izvoditi bez dinamičkih udara koji bi mogli izazvati oštećenja na konstrukciji koja ostaje u funkciji i kako se ne bi narušio integritet konstrukcije zgrade.
Prilikom zahvata vezanih za konstrukciju stropova, greda, stupova i sl.obavezno vršiti podupiranje te radnje vršiti uz prisustvo nadzornog inženjera i savjeta projektanta konstrukcije.
U jediničnoj cijeni svih radova rušenja i demontaža treba biti uključeno potrebno podupiranje, uklanjanje elemenata ili njihova demontaža, razbijanje i usitnjavanje elemenata kao pripremu za utovar te prijenos na gradilišnu deponiju, na potrebnu udaljenost, ovisno o prilikama gradilišta. Eventualna upotreba skele treba biti ukalkulirana u jediničnoj cijeni pojedine stavke rušenja i demontaža.
Sav horizontalni i vertikalni transport materijala na gradilištu, utovar u prijevozno sredstvo, te odvoz na gradsku deponiju do 10 km udaljenosti, istovar, razastiranje i planiranje deponije, te potrebna taksa za korištenje deponije - ukalkulirati u jedinične cijene.
Elemente koji se demontiraju, a moguća je njihova ponovna upotreba ili prodaja, pažljivo demontirati i deponirati na mjesto koje odredi investitor, a na udaljenost do 10 km.
Sve štete nastale nepažnjom ili radi nepravovremenih preventivnih mjera snositi će izvođač.
Eventualne promjene uslijed utvrđenih razlika između predviđenih i potrebnih radova obavezno dogovoriti sa nadzornim organom.
Kod svih radova izvođač se mora pridržavati svih mjera HTZ mjera i Pravilnika o rušenju dijela objekta.
Izrada plana uklanjanja materijala koji sadrži azbest - pokrovne ploče krova.
Organizaciju radova uskladiti sa Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07 i 89/08).
Primjena svih potrebnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te obveza upotrebe posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima o Zaštiti na radu.
Prije početka radova kontaktirati ovlaštenog skupljača za građevinski otpad koji sadrži azbest, popis ovlaštenih nalazi se na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, radi eventualnog preuzimanja ambalaže u koju se zapakiraju demontirane krovne i fasadne ploče.
Prije početka radova treba se područje izvođenja zaštititi te spriječiti pristup neovlaštenim osobama.
1.2. | OPĆI UVJETI - PODLOGE I IZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
bitumenske ljepenke HRN U.M3.232 ili jednakovrijedno
hladni bitumenski premaz U.M3.240 ili jednakovrijedno
vrući bitumenski premaz U.M3.244 ili jednakovrijedno
bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala U.M3.231 ili jednakovrijedno
bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) U.M3.300 ili jednakovrijedno
tehnički uvjeti za izvođenje izolaterskih radova na ravnim krovovima U.F2.024 ili jednakovrijedno
Hidroizolacije krovova, podova na tlu i zidu u tlu treba izvesti prema zahtjevima iz HRN U.M3.224, 227, 229, 230, 231, 234, 240, 242, 300 ili jednakovrijedno.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora uraditi sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznaka o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvođač prema svom saznanju treba odlučiti da li je hidroizolaciju potrebno dilatirati još i na drugim mjestima osim na mjestu dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Svi građevinski, zanatski i drugi radovi koji prethode pojedinim izolacijama bilo da su u vezi s njima ili ne, ali čije uporedno, odnosno kasnije izvođenje stvara mogućnost da se izolacija ošteti moraju se izvesti prije prema predviđenom redosljedu.
Prije početka izvedbe izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost već izvršenih građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija.
Izvođenje izolaterskih radova mora biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi kao i cijela završna izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni, zahtjevima dobre kvalitete, sigurnosti i dugotrajnosti.
TEHNIČKI UVJETI ZA TERMOIZOLACIJE
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
HRN EN 13163 Ekspandirani polistiren (EPS) ili jednakovrijedno
Ekstrudirana polistirenska pjena (XPS) prema HRN EN 13164 ili jednakovrijedno
Mineralna vuna (MW) prema HRN EN 13162 ili jednakovrijedno
Drvena vuna (WW) prema HRN EN 13168 ili jednakovrijedno
DIN 18165 Toplinsko izolacijski materijali ili jednakovrijedno
DIN 1101 i 1102 Lake ploče i višeslojne izolacijske ploče ili jednakovrijedno.
Proizvodi od drvenih vlakana (WF) prema HRN EN 13171 ili jednakovrijedno
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom, elaboratom uštede energije i toplinske zaštite te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacijski materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuju na konstrukciju.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti certifikat o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima u stavkama troškovnika.
Uz navedene normizirane materijale a pod uvjetom da je njihova primjena optimalna, upotrebljavaju se i druge vrste termoizolacijskog materijala, ukoliko za njih postoje domaći atesti izdani od kompetentne znanstveno-stručne institucije. Među takve spadaju razni suvremeni materijali toplinske izolacije (staklena vuna, tvrde ploče od poliuretana i na bazi fenolne pjene, ploče od drvenih vlakana vezanih Sorel cementom, ploče kombinirane od raznih toplinskoizolacijskih materijala itd) pod različitim komercijalnim nazivima. Kod njihove primjene postupati po uputstvima proizvođača i institucija koje su vršile ispitivanje. Toplinsko-izolacijske slojeve ugraditi prema uputstvima proizvođača, elaboratu fizikalne zaštite, opisu u troškovniku i nacrtima. Izvedba treba da je takva da potencijalni toplinski mostovi budu eliminirani u svim detaljima.
NAPOMENA: Prije izrade izolacija napraviti izmjeru na gradilištu. Za sve nejasnoće, a prije davanja ponude, konzultirati se s projektantom.
IZVOĐENJE PODNE PODLOGE - CEMENTNOG ESTRIHA
Podloga (cem. estrih) treba biti zaglađena, čista i suha, do vlažnosti koju zahtijeva odabrani proizvod. Izvođač je dužan kontrolirati izvedbu betonske podloge i dati upute za njeno održavanje do ugradnje. Vlačna čvrstoće podloge zbog prionljivosti treba biti minimalno 1,5 N/mm2. Ukoliko i pored toga dođe do oštećenja i nepravilnosti podloge, izvođač treba provesti pripremu i sanaciju prema sljedećim uvjetima:
- Priprema podloge strojno kugličnim sačmarenjem, brušenjem ili frezanjem. Priprema se izvodi u svrhu uklanjanja cementne skramice, ostatke ulja i nečistoća, komplet čišćenje usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min 1,5N/mm).
- Saniranje pukotina >1mm u armirano betonskim elementima ili podovima izvode se tzv. šivanjem na način da se pukotine prošire i nanese epoksidna smola te se iste posipaju kvarcnim pijeskom.
Sanacija podne podloge ne obračunava se posebno, nego je uračunata u cijenu stavke postavljanja.
Hidroizolacijska membrana na bazi mekanog PVC-a.
Postava na pripremljenu podlogu (čista, homogena, odmaščena površina betona).
Izvođenje strogo prema uputama proizvođača proizvoda. Izolaciju podići uz zidove u visini od 30 cm.
1.3. | OPĆI UVJETI - PODLOGE I IZOLACIJE
ISTO KAO: OPĆI UVJETI za radove: 1.2. PODLOGE I IZOLACIJE
1.4. | OPĆI UVJETI - FASADERSKI RADOVI
Kompletan materijal potreban za izvedbu termoizolacije fasade mora funkcionirati kao povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju na bazi ekspandiranog polistirena, a sastoji se od:
sloja ljepila,
ploča mineralne vune,
temeljnog armiranog sloja,
završnog sloja uključivo potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne i doprozorske profile i dr.
Sve komponente sustava moraju biti međusobno usklađene, njihova svojstva utvrđena ispitivanjima, a sustav kao cjelina mora posjedovati certifikat sukladnosti:
HRN EN 13499:2004 u skladu s HRN EN 13172:2002 ili jednakovrijedno
Sva u nastavku navedena tehnička svojstva sustava i njegovih komponenata utvrđuju se normama na koje se upućuje u osnovnoj normi za proizvod:
HRN EN 13499:2004 ili jednakovrijedno.
Projektna vrijednost toplinskog otpora ugrađenog sustava treba biti R ≥ 2,50m2K/W.
Vlačna čvrstoća prionjivosti između ljepila i podloge te ljepila i temeljnog armiranog sloja na EPS ploču ne smije biti manja od po 80kPa.
IZOLACIJSKE PLOČE MINERALNE VUNE
Ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča od mineralne vune MW, debljine 8,0 cm. Izolacija je sljedećih karakteristika: reakcija na požar = A1; toplinska provodnost Λ = 0,037 W/(mK); delaminacijska čvrstoća ≥ 80,0 kPa, tlačna čvrstoća ≥ 40kPa. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka).
Dugotrajno upijanje vode kod djelomičnog uranjanja EPS ploča mora biti ≤0,5 kg/m2.
Za armiranje temeljnog sloja treba upotrijebiti mrežicu od alkalno otpornih staklenih vlakanaca, vlačne čvrstoće veće od 40 N/mm, a odnos vlačne čvrstoće prema istezanju kod loma ne smije biti manji od 1kN/mm. Težine min. 160g/m2
Temeljni armirani sloj sa završnim slojem ili bez njega ne smije propustiti vodu u količini većoj od 0,5 kg/(m2h0,5). Gustoća difuzijskog toka vodene pare za temeljni i završni sloj ne smije biti manja od 20 g/(m2d). Trajnost i prionjivost završnog sloja na temeljni armirani sloj treba zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.11 norme HRN EN 13499:2004 ili jednakovrijedno.
ZAVRŠNI SLOJ
Čvrstoća na udar izvedenog ETICS sustava treba odgovarati razini I2, a na dijelu zida visine do 2 metra iznad okolnog tla, razini I10. Otpornost protiv prodiranja izvedenog ETICS sustava treba odgovarati razini PE200.
Temeljem gore izloženog za ugradnju je prikladan ETICS sustav oznake:
ETICS – EPS – HRN EN 13499 – 2.50 – B – I2 – PE200 ili jednakovrijedno
S tim da se do visine zida dva metra od razine tla zahtjeva razina čvrstoće na udar I10. Može se ugraditi i sustav ETICS povoljnijih svojstava od gore navedenih.
Kao završni sloj izvodi se akrilna žbuka u tonu prema odabiru projektanta, što treba ukalkulirati u cijenu stavke.
JEDINIČNA CIJENA FASADERSKIH RADOVA
Jedinična cijena treba sadržavati:
sav materijal, uključivo sve završne okapne profile, dilatacione trake i profile, doprozorne profile, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladištenje, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaže, čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove atesta.
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.
Prije početka izvedbe radova i davanja ponude, izvođač je u obvezi prekontorolirati vertikalnost konstrukcije i dimenzije elemenata iste koji se oblažu pločama na bazi mineralne vune.
Svi elementi sustava i izvedbeni detalji ETICS fasade moraju biti izvedeni po Tehničkim uputama proizvođača proizvoda. Tehnolog proizvođača sustava, obavezno treba nadzirati izvedbu radova te na kraju dati pismenu izjavu da je izvođenje sustava izvedeno u skladu sa Tehničkim uputama proizvođača.
Prije izvođenja sistema, obavezno treba izraditi radioničku dokumentaciju sa svim detaljima (izrađuje je izvođač, odnosno isporučitelj) te je dostaviti na odobrenje Nadzornom inženjeru i Projektantu.
U cijeni obuhvatiti zaštitu svih elemenata na građevini (vanjske stolarije, limarski elementi i sl.).
Izvođenje povjeriti isključivo licenciranim izvođačima.
1.5. | OPĆI UVJETI - GIPSKARTONSKI ZIDOVI
Za izradu pregradnih stijena sa gipskartonskim pločama po tipologiji poznatih proizvođača (Knauf, Rigips i ostali) vezani su standardi:
- | gipskartonske ploče DIN 18180, HRN B.C1.035 ili jednakovrijedno
- | mineralna vuna DIN 18165 ili jednakovrijedno
- | zvučna zaštita DIN 4109 ili jednakovrijedno
- | vatrozaštita HRN U.J1.090, DIN 4102 ili jednakovrijedno
U stavkama troškovnika nisu opisane posebnosti vezane za potrebe izrade instalacijskog zida ili specijalnih nosača za veća opterećenja, što će izvođač izvesti prema potrebi. Sva potrebna spojna sredstva za montažu stijena i obloga izvođač isporučuje prema katalogu. Nosiva metalna konstrukcija (profili, dužina i debljina lima) isporučuje se prema katalogu proizvođača.
U jediničnu cijenu gipskartonskih stijena uključuje se:
- | sav rad, materija, transport
- | potrebna drvena ili metalna nosiva konstrukcija za ugradnju gipskartonskih ploča,
- | dobava i ugradba brtvenog i pričvrsnog materijala,
- | sve radnje brtvljenja, zapunjavanje i kitanje, a prema standardima i uputstvima proizvođača.
U slučaju ugradnje dovratnika ili sanitarija, potrebno je u gipskartonske zidove ugraditi dodatne nosive tipske metalne profile.
1.6. | OPĆI UVJETI - SPUŠTENI STROPOVI
Materijal za izvedbu spuštenog stropa mora biti prvoklasan, atestiran i odgovarati tehničkim propisima i hrvatskim ili stranim normama.
Za izradu spuštenih stropova od gipskatonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji po tipologiji poznatih proizvođača (Knauf, Rigips ili jednakovrijedno), važeći su standardi:
- | Gipskartonske ploče DIN 18180 ili jednakovrijedno
- | Mineralna vuna HRN U.M9.015 DIN 18165 ili jednakovrijedno
- | Vatrozaštita HRN DIN 4102 ili jednakovrijedno
Spojna sredstva i ovjesi (podkonstrukcija) prema katalogu ponuđača u pogledu profila. U stavkama uključeni svi radovi brtvljenja, bandažiranja i gletanja spojeva ploča.
Radove izvoditi sa stručnom radnom snagom kvalificiranom za taj posao, a prema uputama projektanta i proizvođača.
U cijenu je uključen sav potreban materijal, rad, transport, čišćenje, kompletna tipska ovjesna konstrukcija do zadane visine, njeno učvršćenje o međukatnu konstrukciju, svi potrebni otvori i prodori (vidjeti projekte instalacija), pokrovne letvice i spojevi, skele i radne platforme za ugradnju stropa, ugradnja toplinske i zvučne izolacije te pripomoć instalaterima.
U ukupnu cijenu stavke treba uračunati i površinu vertikalnih i kosih stropnih ploha kod denivelacije stropa prema zahtjevima oblikovanja te za to potrebnu podkonstrukciju.
Izbor ploča, način njihove ugradnje, detalje u vezi ugradnje rasvjetnih tijela i ostalo, sve u dogovoru s projektantom.
Primjeniti nevidljivu konstrukciju, ukoliko nije posebno iskazano u stavci kao vidljiva konstrukcija.
Kompletno sve montirano uključivši sve potrebne zaključne profile. Izvedeno točno prema izvedbenim nacrtima i detaljima, te prema montažnim nacrtima i detaljima proizvođača ploča i njegovim uputama.
U stropu se ostavljaju svi potrebni otvori za rasvjetu i ostalu instalaciju.
Izvoditi u svemu prema uputama isporučitelja spuštenog stropa i prema pravilima struke izvođenja radova.
Površine spuštenih stropova od gips kartonskih ploča se boje uvoznim ili domaćim akrilnim ili disperzivnim bojama, što se obračunava posebno u sosoblikarsko-ličilačkim radovima.
Prije naručivanja stropa izvođač je dužan dostaviti projektantu na uvid uzorke i dogovoriti tehničke detalje izvođenja.
2.1. | OPĆI UVJETI - PVC VANJSKA STOLARIJA
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata i mjerama uzetima na licu mjesta, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), prema Tehničkim propisima za prozore i vrata (NN 69/06) sa pripadajućim noramama i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata, te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito:
HRN EN 14351-1:2006, prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene značajke ili jednakovrijedno HRN EN 12207:2001, prozori i vrata - propusnost zraka ili jednakovrijedno HRN EN 12208:2001, prozori i vrata - vodonepropusnost ili jednakovrijedno HRN EN 12210:2001+AC:2005, prozori i vrata - otpornost na opterećenje vjetrom ili jednakovrijedno HRN EN ISO 140-3, akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elementima zgrada ili jednakovrijedno HRN EN ISO 717-1, akustika - određivanje razine zvuka u zgradama ili jednakovrijedno HRN EN 410:1998, staklo u graditeljstvu - određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja ili jednakovrijedno HRN EN 572-9:2005, staklo u graditeljstvu - proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla ili jednakovrijedno HRN D.E1.012, vanjska stolarija ili jednakovrijedno HRN D.E8.193. i 235., vodonepropusnost i hermetičnost ili jednakovrijedno
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Prije pristupanju izvođenju radova izvoditelj je dužan izvršiti detaljan pregled svih stolarskih elemenata, prozora i vrata koji se mijenjaju. Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamijeniti novima. Pri izradi novog elementa, u jediničnu cijenu uračunat je gotov stolarski element sa pripadajućim okovom i ugradnjom na građevinu.
Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti PVC prozora ili vrata. Brtvljenje i spajanje prema sistemskim rješenjima propisanim od Proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje potrebno je da je izrađen od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rješenju projektanata). Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja (otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo.
Prozori i vrata ugrađuju se u građevinski pripremljeni i obrađeni otvor u AB zidu ili zidu od blok opeka pomoću vijaka primjerenih za ovakvu vrstu montaže. U cijenu je uključen sav potreban rubni opšav (vanjski i unutarnji), vanjska vodonepropusna – paropropusna folija, kamena vuna te sav pričvrsni pribor. Kod ugradnje stolarije potrebno je obraditi i toplinski izolirati špalete otvora sa slojem toplinske izolacije minimalno 2 cm, ako u opisu stavke nije naznačena veća debljina TI.
U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske al. klupčice od al. lima deb. 1mm, na potkonstrukciji, završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav ostali pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim kao stavkom nije opisano drugačije, odnosno ako to nije zasebno opisano u limarskim radovima.
Zbog specifičnosti zadatka - sanacija - sve stavke opisane su zidarskom mjerom. Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata. Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere. Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i označava čisti razmak između dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika između zidarske i modularne mjere kod mokre gradnje treba biti 1 – 2 cm, a kod montažne može biti i 0,5. Razlika između modularne i stolarske mjere treba biti od 0,3 do 1 cm. Stvake su opisane zidarskim (građevinskim) mjerama.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu). Stolarski elementi se izrađuju prema shemama i detaljima, te u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom, a označavaju brojem troškovničke stavke.
Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade, dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente.
Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.
Jedinična cijena uključuje uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja, zaštitu od korozije, postavu i skidanje radne skele, striktnu primjenu mjera zaštite od požara, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve, sve transporte, čišćenje tokom rada, odvozi zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima.
Sve mjere obavezno je provjeriti na licu mjesta prije izrade stolarije.
2.2. | OPĆI UVJETI - STOLARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
Drvo HRN D.A0.020, D.A0.021, D.A0.022, D.A0.101 ili jednakovrijedno
Rezana hrastova građa HRN D.C1.021 ili jednakovrijedno
Borova rezana građa HRN D.C1.040 ili jednakovrijedno
Rezana građa jele-smreke HRN D.C1.041 ili jednakovrijedno
Furnir HRN D.C5.020 ili jednakovrijedno
Furnirske ploče HRN D.C5.001, HRN D.C5.040 HRN D.C5.041, HRN D.C5.044 ili jednakovrijedno
Ploče vlaknatice HRN D.C5.022 - 025 ili jednakovrijedno
Ploče iverice HRN D.C5.030 - 034 ili jednakovrijedno
Vijci HRN M.B1.024, M.B1.510 ili jednakovrijedno
Građevinska stolarija HRN D.E1.001, HRN D.E1.010 – 192 HRN D.E8.001, HRN D.E8.193 HRN D.E8.235 ili jednakovrijedno
Okov za građevinsku stolariju HRN M.K3.020 - 324 ili jednakovrijedno
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.201 (klasifikacija u V grupa) ili jednakovrijedno
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.041 (ispitivanje u laboratoriju) ili jednakovrijedno
Zvučna izolacija prozora i vratiju HRN U.J6.045 (terenska mjerenja) ili jednakovrijedno
Ponuđena i isporučena stolarija mora odgovarati modularnoj koordinaciji za vrata D.E1.020 ili jednakovrijedno.
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.list br. 21/90), posebno poglavlja od članka 50 do čl. 70, u kojima su navedene specifične odredbe i HR-norme za stolariju kojih se treba pridržavati.
Stolarske radove izvesti prema shemama stolarije i opisu u troškovniku
Drvo mora biti prvoklasno, potpuno zdravo, suho i odgovarati HRN-u. Ako nije naročito propisano drvo bez kvrga, dozvoljavaju se najviše 2 zarasle kvrge promjera ispod 20 mm na 1 m. Vađenje kvrga i krpanje drvenim umecima iznimno se dozvoljava samo kod radova u unutrašnjosti zgrade i kod preličenih dijelova, ali sa posebnim odobrenjem nadzornog inženjera, uz garanciju stolara da se element neće kasnije izbaciti.
Hrastovo odnosno tvrdo drvo mora biti čiste, jednolične i guste strukture bez ikakovih kvrga i bijeli, jednolično u boji i glatko brušeno. Ono se mora prije dostave na gradnju dobro obložiti i zamotati da se ne ošteti.
Čavli i vijci koji se upotrebljavaju kod hrastovih predmeta moraju biti od bijelog metala.
Ako u troškovniku nije navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili arišovinu za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama, dok se ostali dijelovi mogu izvesti od smrekovine.
Montažni elementi u kombinaciji drvo - aluminij (ili drugi metal) izvesti će se prema detaljima proizvođača koji moraju prethodno biti usuglašeni sa projektantom.
Svi vidljivi dijelovi stolarije moraju biti čiste i glatke izvedbe. Drvene dijelove koji će se ličiti i lakirati mora stolar grundirati sa sredstvima za impregnaciju koja brzo suše i dobro prodiru u pore drveta. Impregnacija poslije nanošenja ne smije bubriti, treba posjedovati moć reguliranja vlage, a mora imati i fungicidno svojstvo.
Vanjska stolarija za stambenu gradnju mora zadovoljavati zahtjev zaštite od buke, kao i toplotnu zaštitu.
Spoj stolarije sa zidom mora se prekriti sa profiliranim kutnim letvicama.
Sve mjere prije izvedbe potrebno je usuglasiti na gradilištu.
Sva stolarija kod dostave kao i na gradilištu mora biti zaštićena.
STAKLARSKI RADOVI
HRN U.F2.025 - Tehnički uvjeti za izvođenje staklarskih radova ili jednakovrijedno
Ustakljenje stolarije se izvodi od prvoklasnog stakla bez boje i čisto ili ako je u boji da bude u određenoj boji jednoličnog tona, a kvalitete stakla moraju odgovarati hrvatskim normama i to:
- | ravno prozorsko staklo, vučeno HRN B.E1.011 ili jednakovrijedno,
- | ravno liveno, brazdasto i ornament staklo HRN B.E1.050 ili jednakovrijedno,
- | ravno armirano staklo HRN B.E1.080 ili jednakovrijedno,
- | staklarski kitovi HRN H.C6.050 ili jednakovrijedno.
Kitanje izvršiti odgovarajućim trajnoplastičnim kitovima koji moraju biti postojani na promjenu temperature, i na vodu. Površina kita poslije sušenja mora biti bez pukotina.
U cijenu je uključeno uzimanje mjera na licu mjesta.
Krila prozora i vrata koja su bila skinuta zbog ostakljenja, moraju se ponovo montirati na svoje mjesto.
Jedinična cijena osim navedenog treba sadržavati:
- | plastične profile
- | plastični kit
2.3. | OPĆI UVJETI - LIČILAČKI RADOVI
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedno
Nenormizirane izvedbe vanjskih slojeva na konstrukcijama trebaju biti ispitane od stručne institucije, a rad treba izvoditi po stručnom uputstvu.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
Pažnju posvetiti i provjeri usklađenosti sa troškovnikom staklarskih i ličilačkih radova.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav rad u radionici i na gradnji uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun,
- | dobavu i ugradbu slijepog dovratnika i dovratnika, dobavu i ugradbu slijepog doprozornika i doprozornika, ako to opisom u pojedinoj stavci troškovnika nije drugačije određeno,
- | sve troškove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuće kvalitete
- | sav okov i to prve klase, sa bravama (cilindričnim ili usadnim) sa po tri ključa, te kvakama, štitnicima i sl., ugrađenih prema opisu u shemi ili po izboru projektanta, (kod davanja ponude naznačiti proizvođača),
- | sva potrebna brtvljenja i pokrovne letvice,
- | stolarsku montažu na gradnji,
- | ustakljenje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci,
- | ličenje sa svim predradnjama.
2.4. | OPĆI UVJETI - KERAMIČARSKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
Pocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450 i HRN B.D8.052., HRN B.D6.058, HRN B.D8.062 ili jednakovrijedno
Nepocakljene podne pločice moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.305, HRN B.D1.306, HRN B.D1.450 i HRN B.D8.052, HRN B.D6.058, HRN B.D8.062 ili jednakovrijedno
Mozaik ploče moraju zadovoljavati uvjete standarda HRN B.D1.330 ili jednakovrijedno
Pločice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.300, HRN B.D1.301, HRN B.D8.050 i HRN B.D8.099 ili jednakovrijedno.
Pločice za oblaganje fasada moraju zadovoljavati uvjete ovih normi: HRN B.D1.335, HRN B.D1.334, HRN B.D8.332 i HRN B.D8.050, HRN B.D6.099 ili jednakovrijedno.
HRN U.F2.011- Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova ili jednakovrijedno
HRN U.F2.018 - Tehnički uvjeti za oblaganje kiselootpornim keramičkim pločicama ili jednakovrijedno
Granitno porculanske pločice polažu se prema preporuci proizvođača. Pločice moraju biti kalibrirane i obavezno je priložiti certifikate za čvrstoću, otpornost na habanje, protukliznost, otpornost na kemikalije.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom inženjeru. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Ljepljenje pločica izvodi se ljepilom. Za ljepljenje keramičkih pločica mogu se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i imaju certifikat ovlaštenog instituta.
Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne pradradnje za ljepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge sa ljepilom.
Čvrstoća na posmik na zidove mora biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podove ne smije biti manja od čvrstoće podloge.
Ako tekstom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (kit raznih vrsta).
Nakon dovršenja radova treba stijene i pod posve očistiti.
U fazi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potreban osnovni i pomoćni materijal (distanceri) i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odobrenja.
Jedinična cijena treba sadržavati:
- | sav potreban osnovni i pomoćni materijal (distanceri)
- | pribor s masom za fugiranje
2.5. | OPĆI UVJETI - PODOPOLAGAČKI RADOVI
Radovi se izvode u skladu sa slijedećim propisima:
- | podne obloge od PVC-a sa podlogom HRN G.E5.021-022 ili jednakovrijedno
- | gumene i plastične podne obloge HRN G.C8.002 ili jednakovrijedno
- | linoleum podne obloge ili jednakovrijedno
- | antistatički i provodljivi proizvodi HRN G.E0.050 ili jednakovrijedno
- | podni pokrivači-utvrđivanje sposobnosti odvođenja statičkog elektriciteta podnih pokrivača i obloga HRN G.E0.053 ili jednakovrijedno
- | podni pokrivači-ispitivanje HRN G.S2.751 - 758 ili jednakovrijedno
HRN U.F2.016 - Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova ili jednakovrijedno
HRN U.F2.017 - Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga ili jednakovrijedno
HRN U.F3.060 - Tehnički uvjeti za polaganje podova od vinil-azbestnih ploča ili jednakovrijedno
Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvođač je dužan certifikatom potvrditi slijedeće karakteristike: dimenzije, dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svijetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost (električna i sl.), ujednačnost površina.
Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon što su provjereni svi potrebni uvjeti, kao što su kvaliteta podloge, vlažnost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje traži izvođač pojedinih vrsta radova.
Prije nabave podnih obloga na gradilište, potrebno je da izvođač radova predoči projektantu uzorke zbog odabiranja, te da provjeri sve potrebne količine.
2.6. | OPĆI UVJETI - SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
HRN U.F1.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova ili jednakovrijedno,
HRN U.F2.014 Tehnički uvjeti za izvođenje tapetarskih radova ili jednakovrijedno,
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko - kemijskim i mehaničkim osobinama namijenjeni.
Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti prema uputstvima proizvođača. Posebno voditi računa o dozvoljenoj temperaturi zraka za primjenu pojedine vrste materijala. Premazivanje može biti ručno ili strojno, ako u opisu radova nije strojno izvođenje radova isključeno.
Svi upotrebljeni materijali trebaju biti potvrđeni kvalitetom proizvođača. Izvođač radova dužan je prije početka rada pregledati sve površine na gradnji, te izvođaču građevinskih radova dati svoje eventualne primjedbe. Podloge na koje se nanose zidne i stropne boje (žbuke, beton) treba prethodno obraditi prema uputama proizvođača - provesti kompletne predradnje - čišćenje ploha, impregnaciju, gletanje, kitanje i brušenje. Kod prostora sa visinom većom od 4,0 m u cijenu uključiti potrebnu skelu.
Zidove treba bijeliti i bojati kad su potpuno suhi, a prije bijeljenja treba izravnati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine.
U jediničnoj cijeni kod bojanja odabranom bojom na novom zidu i stropu uključeno je:
a) Priprema podloge
čišćenje površine od prašine i eventualno potrebni popravci na podlozi
b) Impregniranje
produžne žbuke, vapnene žbuke i beton impregnirati odgovarajućom impregnacijom. Prije upotrebe treba impregnaciju razrijediti čistom vodom prema uputstvu proizvođača.
c) Zaglađivanje
za zaglađivanje valja primjeniti odgovarajući kit i nanijeti ga gladilicom u dva do tri tanja sloja. Nakon sušenja prebrusiti papirom broj 120 ili broj 150.
d) Završno ličenje
izvoditi u 3 naliča, materijal pripremiti prema uputstvu proizvođača. Nanositi krznenim valjkom ili četkom.
Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu i imati jednoličnu površinu bez tragova četke, odnosno valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta i tona, bez mrlja, tragova kitanja i oštećenja.
Unutarnji uljani premazi moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje. Vanjski premazi moraju biti otporni na atmosferilije. Podloga za sve radove mora biti u pravilu čista i bez prljavština (prašina, smola, ulje, mast, čađa, rđa, bitumen i sl.). Opće je pravilo da prije završne obrade treba sve metalne dijelove ugrađene u podlozi zaštititi premazivanjem antikorozivnim sredstvom.
U jediničnoj cijeni radova uključen je:
- | skele, podesti i druga pomagala
- | skidanje i ponovno vješanje prozorskih i vratnih krila
- | izrada uzoraka
Kod naročito visokih prostorija, skelu stavlja na raspolaganje izvođač građevinskih radova bez posebne naplate.
Treba nastojati da se što više iskoriste već postavljene skele za građevinske radove.
1.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.1.1. | Demontaža ulaznih vratiju i stijena u objekt, komplet sa pripadajućim okvirima.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz vanjske stolarije na deponiju, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
* | Dvokrilna vrata sa stijenama, dim. 155 x 225 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.1.2. | Demontaža vanjske stolarije (prozori bez roleta), komplet sa pripadajućim okvirima.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz vanjske stolarije na deponiju, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
* | Prozor, dim. 120 x 190 cm | kom | 9 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 120 x 180 cm | kom | 4 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 90 x 190 cm | kom | 4 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 90 x 180 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 90 x 80 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 120 x 35 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.1.3. | Demontaža vanjske stolarije (prozori sa čeličnim rešetkama), komplet sa pripadajućim okvirima.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima za rad.
Utovar i odvoz vanjske stolarije na deponiju, odnosno na mjesto koje odredi Investitor, a sve na udaljenost do 10 km.
* | Prozor, dim. 120 x 180 cm | kom | 4 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 90 x 180 cm | kom | 2 | 0 | 0
* | Prozor, dim. 90 x 90 cm | kom | 1 | 0 | 0
1.1.4. | Demontaža unutarnjih vratiju, komplet sa dovratnicima i slijepim štokovima.
Nakon demontaže, izvođač i nadzorni inženjer trebaju izvršiti selekciju demontiranih vratiju, tj. odrediti koja će se vrata skladištiti, a koja će se odvesti na deponiju.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa pomoćnim sredstvima.
Utovar i odvoz kompletne unutarnje stolarije na skladištenje koje odredi investitor, odnosno na deponiju, a sve na udaljenost do 10 km.
PRIZEMLJE
* | Vrata, dim. 80 x (200+80) cm | kom | 4 | 0 | 0
* | Vrata, dim. 87 x 200 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Vrata, dim. 80 x 200 cm | kom | 3 | 0 | 0
KAT
* | Vrata, dim. 103 x 200 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Vrata, dim. 90 x 200 cm | kom | 9 | 0 | 0
* | Vrata, dim. 70 x 200 cm | kom | 2 | 0 | 0
1.1.5. | Rušenje pregradnog zida debljine 10 cm bočno od unutarnjih
vratiju dim 80 x (200+80) u hodniku prizemlja.
Rušenje izvoditi pažljivo po pravilima struke, uz
primjenu svih pravila zaštite na radu. Dijelovi pregradnih zidova
koji ostaju potrebno je na odgovarajući način osigurati, odnosno
zaštiti od rušenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal.
| Obračun m2. | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Rušenje pregradnog zida debljine 10 cm između kupaonice i spremišta u prizemlju kako bi se povećala kupaonica. Rušenje izvoditi pažljivo po pravilima struke, uz primjenu svih pravila zaštite na radu. Dijelovi pregradnih zidova koji ostaju potrebno je na odgovarajući način osigurati, odnosno zaštiti od rušenja. U cijenu su uključeni kompletan rad i materijal.
| Obračun m2. | m2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Otucavanje podne keramike sa soklom na zidu, komplet sa veznim sredstvom (ljepilo ili mort).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa deponiranjem šute van objekta za kasniji odvoz.
Obračun po m2.
| Energetska obnova, prizemlje | m2 | 117 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m2 | 48 | 0 | 0
1.1.8. | Skidanje PVC poda i otucavanje podne keramike, sa soklom na zidu, komplet sa veznim sredstvom (ljepilo ili mort).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa deponiranjem šute van objekta za kasniji odvoz.
Obračun po m2.
| Energetska obnova, prizemlje | m2 | 10 | 0 | 0
1.1.9. | Demontaža dotrajalih i oštećenih parketa sa pripadajućim kutnim letvicama, prijenos van objekta za kasniji odvoz. Podlogu temeljito očistiti i ostrugati radi niveliranja podova sa premazivanjem impregnacijom.
Obračun po m2.
| Energetska obnova, prizemlje | m2 | 30 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m2 | 130 | 0 | 0
1.1.10. | Otucavanje zidne keramike, komplet sa veznim sredstvom (ljepilo ili mort).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa deponiranjem šute van objekta za kasniji odvoz.
| Obračun po m2. | m2 | 210 | 0 | 0
1.1.11. | Demontaža salonit krovnog pokrova. U cijeni obuhvatiti:
a | Demontaža pokrova od valovitih "salonit" ploča (azbest cementne ploče).
Djelatnici koji izvode radove moraju nositi zaštitnu odjeću te maske za nos i usta.
Ploče se pri uklanjanju moraju dignuti, a ne smiju se čupati ili lomiti. Vijke i čavle s kojima su ploče bile učvršćene treba ukloniti tako da se ploče ne oštećuju. Kada se uklone elementi učvršćenja, ploča se mora osigurati od klizanja. Pri demontaži se nesmiju upotrebljavati svrdla, pile ili alati za čupanje. Ako se ploče ne mogu ukloniti bez uporabe alata,važno je da se upotrebljavaju isključivo ručna oruđa ili mehanička pomagala za obradu azbestcementa s ugrađenim sisaljkama koje imaju HEPA filtre.
Ploče se ne smiju vući preko rubova i preko drugih elemenata.
Uklonjene se ploče ne smiju bacati s krova. Na tlo se spuštaju primjerenim dizalima. Vertikalni transport je uključen u cijenu stavke.
Demontaža sljemenjaka i svih fazonskih komada uključena je u krovne površine i ne obračunava se posebno.
Ploče odložiti van objekta u selektivno dvorište za kasniji odvoz.
| Obračun po m2 demontiranih krovnih ploča, obračunato po kosini krova. | m2 | 240 | 0 | 0
b | Priprema azbest-cementnih ploča za transport.
Ploče slagati u predviđenu ambalažu (ovlaštene tvrtke za odvoz) ili pripremiti za transport na sljedeći način; ploče slagati na drvenu paletu, potom se sve ovija polietilenskom folijom minimalne debljine 0,4 mm (potrebno oviti i ispod i iznad palete, dakle potpuno zapakirati sa svih strana). Folija se nepropusno zalijepi ljepljivim trakama.
| Obračun po m2 pripremljenih azbest-cementnih ploča za transport. | m2 | 240 | 0 | 0
c | Utovar i odvoz azbest-cementnih ploča na ovlašteni deponij.
Izvodi ovlaštena tvrtka, kako je gore navedeno. Troškove transporta podmiruje izvođač radova i predviđaju se ovom stavkom. Važno je pri samoj dostavi da se dobije evidencijski list o postupanju s otpadom koji je dokaz o isporuci azbestnog otpada. Evidencijski list i dokaz o izvršenom transportu čuvati na gradilištu do okončanja radova i staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama na njihov zahtjev.
| Obračun po m2 odveženih azbest-cementnih ploča. | m2 | 240 | 0 | 0
d | Demontaža drvenih letava sa krovne konstrukcije (nosača salonit ploča).
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa deponiranjem van objekta za kasniji odvoz.
| Obračun po m2 odloženih letava. | m2 | 240 | 0 | 0
1.1.12. | Pašljivo vađenje krovnog prozora. Materijal spustiti na tlo, utovariti u kamion i odvesti na deponiju. U jediničnoj cijeni uračunata i eventualna naknada za zbrinjavanje otpada.
Obračun po komadu obzirom na veličinu
| - otvori veličine do 2,00 m2 | kom | 1 | 0 | 0
1.1.13. | Demontaža krovnih limenih oluka.
U cijeni je uključen sav horizontalni i vertikalni transport, komplet sa deponiranjem materijala van objekta za kasniji odvoz.
* | horizontalni oluci; m' 62,00
* | vertikalni oluci; m' 32,00
| Predvidjeti sve u kompletu. | kompl | 1 | 0 | 0
1.1.14. | Rušenje nadvoja iznad demontiranih vratiju u prostoru prizemlja
i kata sa proširenjem za izvedbu novih ab nadvoja iznad otvora.
Rušenje nadvoja izvesti radi podizanja poda (nove podloge i izolacije) u debljini od 12,2 cm.
Radove izvoditi kranje oprezno sa potrebnim podupiranjem, do izvedbe novog ab nadvoja, da ne dođe do urušavanja ostalog dijela zida koji se ne ruši.
U cijeni obuhvatiti i odnos šute na deponiju gradilišta za kasniji odvoz.
a | Rušenje nadvoja u zidu, debljine 30 cm.
| Energetska obnova, prizemlje | m3 | 2 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m3 | 1 | 0 | 0
b | Rušenje nadvoja u zidu, debljine 10 cm.
| Energetska obnova, prizemlje | m3 | 4 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m3 | 2 | 0 | 0
1.1.15. | Demontaža svih elemenata koji se zateknu na fasadi, a koji će smetati za postavu novih slojeva fasade (razne pločice sa oglašavanjem, rasvjetna tijela, odvodne cijevi i sl.).
U cijeni uključiti i potrebnu skelu te odlaganje istih u skladište.
| Obračun po RS NKV radnika. | RS | 10 | 0 | 0
1.1.16. | Skidanje postojećih kutnih parketnih letvica.
Odnos van objekta za kasniji odvoz.
| Energetska obnova, prizemlje | m' | 29 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m' | 126 | 0 | 0
1.1.17. | Utovar i odvoz materijala od rušenja i demontaža na deponiju udaljenu do 10 km.
| Obračun u sraslom stanju. | m3 | 40 | 0 | 0
1.1.18. | Rušenje dimnjaka, komplet sa dimnjačkom kapom.
Rušenje izvesti do ispod krovne konstrukcije, točnu visinu odrediti na gradilištu.
Materijal od rušenja odložiti van objekta za kasniji odvoz na deponiju.
U cijenu uključiti i zatvaranje dimovodnih kanala sa armiranobetonskim poklopcem, po cijelom gabaritu dimnjaka, debljine 10 cm.
| Obračun po komadu. | kom | 4 | 0 | 0
1.1.19. | Pažljivo skidanje metalnih vrata sa ormarića na SI pročelju s utovarom i odvozom na deponiju. Vrata veličine 1400x3400 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
1.1.20. | Proširenje vratiju. U cijenu obuhvatiti:
a | rušenje špaleta vratiju širine max 17 cm, sa svake strane po pola radi očuvanja nosivosti nadvoja
b | odnos šute van objekta za kasniji odvoz
c | popravak špaleta i dovođenja na mjeru novih vratiju
d | Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. Obračun po komadu obrađenog otvora u funkciji.
* | 80x(200+80) --> 93x(200+80) | kom | 1 | 0 | 0
* | 80x(200+80) --> 97x(200+80) | kom | 1 | 0 | 0
* | 90x200 --> 100x200 | kom | 2 | 0 | 0
* | 103x200 --> 110x200 | kom | 1 | 0 | 0
1.1.21. | Proširenje vratiju. U cijenu obuhvatiti:
a | rušenje ab nadvoja sa proširenjem za ležajeve novih nadvoja
b | rušenje špaleta vratiju širine 20 cm
c | odnos šute van objekta za kasniji odvoz
d | popravak špaleta i dovođenja na mjeru novih vratiju
e | Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom. Obračun po komadu obrađenog otvora u funkciji.
* | 90x200 --> 110x200 | kom | 2 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.1. RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.2.1. | Dobava sveg potrebnog materijala i izvedba drenažne odvodnje oko objekta. U cijeni obuhvatiti:
a | Razbijanje betonskog trotoara oko objekta u debljini cca 10 cm. Odlaganje na stranu za kasniji odvoz. | m2 | 40 | 0 | 0
b | Iskop nasipanog materijala oko objekta u visini cca 70 cm (do dna temelja)i širine cca 50 cm. Materijal od iskopa odložiti na stranu za kasniji odvoz | m3 | 17 | 0 | 0
c | Izvedba posteljice od pijeska, granulacije 0-4 mm, ispod cijevi u sloju debljine 10-15 cm. | m3 | 4 | 0 | 0
d | Ugradnja drenažnih cijevi Pe ø 160 mm.
| Poliuretanska drenažna cijev je dvoslojna sa profiliranom vanjskom i glatkom unutarnjom stijenkom sa perforacijama u luku od 240˚. Pad cijevi 2%. | m' | 45 | 0 | 0
e | Netkani geotextil - dvostruki (filter sloj), d=0.12 mm
| Geotekstil 300 g/m2 na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 15 cm. Postava na sloj pijeska i drenažnu cijev. | m2 | 25 | 0 | 0
f | Lomljeni kamen (batuda), u sloju debljine cca 20 cm | m3 | 5 | 0 | 0
g | Netkani geotextil - dvostruki (filter sloj), d=0.12 mm
| Geotekstil 300 g/m2 na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 15 cm. Postava na sloj pijeska i drenažnu cijev. | m2 | 25 | 0 | 0
h | Drenažni sloj, debljine 20 cm, granulacije 32 mm | m3 | 5 | 0 | 0
i | Drenažni sloj, debljine 10 cm, granulacije 16 mm | m3 | 2.5 | 0 | 0
j | Armiranobetonska ploča pločnika, izvedena na pripremljenoj podlozi. AB ploča iz betona C25/30, debljine 10 cm. Pad 2% od objekta.
| Dilatacije pločnika prema pravilima struke. | m2 | 40 | 0 | 0
k | Izvedba spoja od drenažnih cijevi do upojnih bunara.
| Sve komplet: iskop i zatrpavanje rova, pješčana posteljica, PVC cijev ø 160 mm | m' | 4 | 0 | 0
l | Utovar i odvoz viška materijala od iskopa na deponiju udaljenu do 10 km. | m3 | 17 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.2. ZEMLJANII RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.3.1. | Armiranobetonski nadvoji u prizemlju i na katu - kod vratiju.
Dobava, doprema i ugradnja betona razreda čvrstoće C25/30, razreda izloženosti XC1. Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju betona C25/30 sa potrebnom njegom, dobavu, dopremu, postavu i demontažu potrebne oplate. Beton se ugrađuje vibriranjem. Stavka obuhvaća sva potrebna sredstva, materijal i rad.
Armatura posebno obračunata.
Obračun po m3 betona odnosno po m2 oplate.
a | Armiranobetonski nadvoj u zidu debljine 30 cm.
* | beton C25/30
| Energetska obnova, prizemlje | m3 | 0.35 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m3 | 0.15 | 0 | 0
* | oplata sa podupiračima
| Energetska obnova, prizemlje | m2 | 2 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m2 | 1 | 0 | 0
b | Armiranobetonski nadvoj u zidu debljine 10 cm.
varijanta: prefabricirani, montažni nadvoji
* | beton C25/30
| Energetska obnova, prizemlje | m3 | 0.7 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m3 | 0.3 | 0 | 0
* | oplata sa podupiračima
| Energetska obnova, prizemlje | m2 | 3.5 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | m2 | 1.5 | 0 | 0
1.3.2. | Armatura iz rebrastog čelika B500. Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje i vezivanje. Armatura srednje složene izrade. Količine su procjenjene.
Obračun po 1.0 kg.
| Energetska obnova, prizemlje | kg | 140 | 0 | 0
| Adaptacija, kat | kg | 60 | 0 | 0
1.3.3. | Dobava i izgradnja betonskog podesta 500×450×30 cm za smještaj dizalica topline i inercijskih spremnika uz objekt prema nacrtnoj dokumentaciji u sklopu mape strojarskog projekta. Armiranobetonski temelji u oplati, iz betona C25/30 i dvije mreže Q335. Izvedba u daščanoj oplati. Jedinična cijena sadrži dobavu i transport betona, izradu oplate, ugradbu betona u konstrukciju i zaštitu.
Betonski podest mora nadvisiti okolni teren za 15 cm.
* | beton 25/30 | m3 | 7 | 0 | 0
* | oplata sa podupiračima | m2 | 6 | 0 | 0
* | armatura | kg | 250 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.4.1. | Unutarnja žbuka novoizvedenih ab nadvoja u prizemlju.
Površine dobro prethodno isprašiti i očistiti te navlažiti. U cem. mort za špric dodati Sn veze. Na ovaj način se obrađuju i sve špalete vrata do slijepih okvira.
Žbukanje izvesti sa grubim i finim produžnim mortom sa prethodnim nabacivanjem šprica iz rijetkog cementnog morta. Kvaliteta morta za žbukanje mora odgovarati važećim propisima.
Na uglove postaviti kutne profile sa odgovarajućim ljepilom.
Žbuku završno obraditi sa grubom i finom spužvastom gladilicom.
Dobava materijala, transport do mjesta ugradnje, žbukanje i izrada lake pokretne skele.
| Obračun je po m2 stvarno izvedene razvijene površine bez primjene normativa. | m2 | 30 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.4. ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | PODLOGE I IZOLACIJE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.5.1. | Dobava sveg potrebnog materijala i uređenje postojeće betonske podloge poda nakon skidanja završnih slojeva. Niveliranje izvoditi mehaničkim putem (vodeni top, brusilica ili slično), u svrhu pripreme podloge za nanošenje hidroizolacijskog morta.
Veća oštećenja izravnati sa cem. mortom omjera 1:2, sa prethodnim premazom sa SN vezom.
| Obračun po m2 iznivelirane površine poda prizemlja. | m2 | 165 | 0 | 0
1.5.2. | Sanacija vlage u prizemlju objekta.
U cijeni obuhvatiti:
* | Izravnavanje podova i zidova pomoću cementnog morta uz dodatak aditiva za vodonepropusnost, koji se miješa sa vodom u omjeru 1:10 te dodaje u cementni mort do željene konzistencije.
* | Dobava i postava jednokomp. vodonepropusnog premaza na bazi cementa, mort se izvodi zupčastim gleterom ili čvrstom četkom u dva sloja ukupne debljine max 5 mm. Potrošnja okvirno cca. 2,0 kg/m2 za 1 premaz.
a | Sanacija podova | m2 | 165 | 0 | 0
b | Sanacija zidova, do visine cca 60 cm | m2 | 35 | 0 | 0
1.5.3. | Dobava materijala i postava toplinske izolacije, iznad izolacije postaviti Pe foliju. Podovi prizemlja.
a | PE folija, debljine 0,10 cm, položena na toplinsku izolaciju. Rubovi folije su podignuti cca 15 cm na zid za debljinu estriha.
b | Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena XPS, debljine 10,0 cm. Toplinska provodnost Λ = 0,040 W/(mK), gustoće ρ = 50,0 kg/m3, apsorpcije vode ≤ 0,3 % volumenskog dijela. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi i točkasto zaljepe međusobno sa ljepilom kojeg propisuje proizvođač radi fiksiranja cijele površine izolacije.
Uz zidove položiti trake debljine 10 mm (premošćenje zvučnih i toplinskih mostova).
| Obračun po m2, sve komplet sa svim radom i materijalom. | m2 | 165 | 0 | 0
1.5.4. | Armiranobetonski estrih, debljine 4,0 cm. Podovi prizemlja.
Dobava materijala i izrada plivajućeg, armiranocementnog estriha sa kompenziranim skupljanjem + armaturna mreža Q-136 u sredini presjeka. U sanitarijama se izvodi estrih u padovima prema podnom sifonu od 0,5% . Visine estriha se nanose isključivo nivelirom, a sama izrada estriha se obavezno prati sa nivelirom. Površina estriha se mora vrlo fino zagladiti radi kasnije postave finalne obloge poda (keramike, linoleuma, epoksidnog poda). U cijenu ulazi sve kompletno sa Q-136 mrežom. Estrih se izvodi do potrebne visine obzirom na debljinu finalne obloge, dilatacije se izvode ispod stijena pregradnih zidova i u osima krila vrata.
Uz zidove položiti trake debljine 10 mm (premošćenje zvučnih i toplinskih mostova).
| U cijenu ulazi sve kompletno opisano a obračun je po m2 stvarno izvedene površine. Estrih, debljine 4,0 cm. | m2 | 165 | 0 | 0
1.5.5. | Hidroizolacija sanitarnih čvorova (prizemlje i kat).
Dobava i ugradnja jednokomponentnog paropropusnog elastičnog vodonepropusnog akrilatnog premaza na bazi vode. Premaz se nanosi na podlogu u 2-3 sloja. Prvi sloj se razrjeđuje sa vodom u omjeru 1:1. Uključen ugradnja vodonepropusnih elastičnih traka na spoju pod-zid, zid-zid, oko prodora i slivnika. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Elastičnosti, na bazi cementa sa specijalnim alkalno otpornim polimerima, i sadržajem sitnog agregata, prema EN 1504-2 i EN 1504-9 (Principi 1, 2 i 8). Proizvod se na podlogu nanosi postupkom špricanja / ručno u ukupnoj suhoj debljini min. 3mm.
Karakteristike proizvoda: - specifična gustoća: min.1,26 - izduženje pri slomu: ~ 285% (AFNOR NF T 51-034 ili jednakovrijedan) - premoštenje pukotina (0°C): 3.9mm (AFNOR NF T 84-402 ili jednakovrijedan) - prionjivost na podlogu: min. 1,1 MPa (AFNOR NF T 24-624 ili jednakovrijedan)
Sve komplet sa svim radom i materijalom i strogo prema uputi proizvođača proizvoda. Obračun po 1.0 m2.
| prizemlje, Energetska obnova | m2 | 30 | 0 | 0
| kat, Adaptacija | m2 | 30 | 0 | 0
1.5.6. | Dobava i postava obloge poda tavana kao podloga za prihvat toplinske izolacije.
U cijeni obuhvatiti:
a | Podkonstrukcija za OSB ploče od drvenih letava.
Drvene letve, dim. 6x8 cm, od jelove građe, postavljene na
razmaku od 100 cm.
b | OSB ploče, debljine 12 mm.
OSB ploče moraju točno nalijegati međusobno (bez razmaka).
Izvođenje uskladiti sa uputama proizvođača proizvoda.
| Obračun po m2, sve komplet sa svim radom i materijalom. | m2 | 180 | 0 | 0
1.5.7. | Dobava materijala i postava toplinske izolacije na podove tavana. U cijeni obuhvatiti:
a | parna brana
Parna brana koja se slobodno polaže sa obaveznim preklopima i ljepljenjem svih spojeva vodonepropusnom trakom prema uputi proizvođača. Paronepropusni i vodonepropusni sloj, debljine 0,4 mm. Prilikom ovih radova naročitu pažnju je potrebno posvetiti očuvanju postavljene folije da se ne ošteti tijekom radova. Folija se slobodno polaže, lijepi i podiže na bočne zidove u debljini toplinske izolacije.
Postava na postojećU OSB ploče.
b | Toplinska izolacija poda tavana od mineralne vune MW, debljine 20,0 cm. Izolacija je sljedećih karakteristika: reakcija na požar = A1; toplinska provodnost Λ = 0,037 W/(mK); delaminacijska čvrstoća ≥ 80,0 kPa, tlačna čvrstoća ≥ 40kPa. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka).
c | PE folija, debljine 0,10 cm, položena na toplinsku izolaciju.
Rubovi folije su podignuti cca 20 cm na zid za debljinu toplinske izolacije.
| Obračun po m2, sve komplet sa svim radom i materijalom. | m2 | 180 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.5. PODLOGE I IZOLACIJE |  |  |  | 0
1.6. | TESARSKI, KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.6.1. | Pregled drvene krovne konstrukcije od strane Izvođača radova i Nadzornog inženjera, radi procjene stanja drvene konstrukcije krovišta.
Djelomična zamjena oštećenih dijelova drvene krovne konstrukcije (radi dotrajalosti), četverostrešnog krovišta prema projektu iz piljene drvene građe od četinara II klase. U cijenu je uključena sva drvena građa, sav potreban okov spojeva i usidrenja te sav rad na izradi i prijenosima.
Zamijenjeni elementi krovne konstrukcije, dimenzija i način postave, strogo kao na postojećem krovu, da se ne poremeti statička stabilnost krova.
Krovna konstrukcija je srednje složenosti, četverovodna. Pad krovnih voda 23⁰.
Sve drvene dijelove (postojeće i nove) premazati fungicidnim premazom, protiv insekata i gljivica te protupožarnim premazom za drvo.
Drveno dvostrešno krovište se sastoji od:
* | nazidnica
* | podrožnica
* | kosih stupova
* | razupora
* | rogovi
Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom a u skladu sa postojećim stanjem.
Procjenjuje se zamjena 20% krovne konstrukcije, a stvarne količine biti će određene na gradilištu uz odobrenje Nadzornog inženjera te upisom u građevinsku knjigu. Obračun po m2 tlocrtne površine.
a | Dobava materijala i zamjena 20% krovne drvene građe | m2 | 45 | 0 | 0
b | Dobava sveg potrebnog materijala i premazivanje kompletne drvene krovne konstrukcije sa fungicidnim i protupožarnim premazom za drvo. | m2 | 215 | 0 | 0
1.6.2. | Dobava materijala i oblaganje drvene krovne konstrukcije.
U cijeni obuhvatiti:
a | Daščana oplata, debljine 24 mm
Daske moraju točno nalijegati međusobno (bez razmaka).
b | Paropropusna i vodonepropusna folija sa samoljepljivim preklopima (zalijepiti zrakonepropusno).
c | Drvene letve, dim. 3x5 cm, razmak od 90 cm (na svakom rogu)
d | Drvene letve, dim. 3x5 cm, razmak od 34 cm
Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
| Obračun po m2 gotovog krova sa svim gore navedenim elementima. | m2 | 240 | 0 | 0
1.6.3. | Dobava i postava limenog pokrova za kose krovove:
Pokrov od aluminijskog lima (trake) s dvostrukim stojećim falcom, širine 500 mm.
Pokrov je izveden od aluminijskog lima, debljine 0,7 mm, jednostrano plastificiran, kvalitete boje P (stražnja strana transparentni zapečeni lak), kvaliteta falcanog spoja H41 iz aluminijske legure AlMn1Mg0,5, H41, u boji po izboru projektanta. Pokrov u izvedbi s dvostrukim stojećim prijevojem, vertikalni dio prijevoja je stožast, tako da u donjem ležajnom području trake ostane dilatacijski razmak 3-5 mm. Pričvršćenje traka pomoću nerđajućih fiksnih i kliznih učvršćivača.
U jediničnu cijenu ukalkulirati i sve fazonske komade limenog pokrova (zabati, sljemeni element i dr.) - do potpune gotovosti.
Radove izvodi isključivo licencirani izvoditelj.
Izvedba strogo prema priloženim nacrtima i izvedbenim detaljima.
| U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, radnu skelu i transporte. Sve komplet u funkciji. Obračun po m2. | m2 | 240 | 0 | 0
1.6.4. | Dobava i postava horizontalnih oluka za oborinsku vodu.
Horizontalni, četvrtasti oluk za odvod krovne vode. Oluk treba izvesti od Al lima, d=1 mm u boji kao krovni pokrov. Ugrađuje se na krovnu konstrukciju sa kukama. Kuke izvesti iz plosnog željeza 25/6 mm, a ugrađuju se svaka 2,00 m. Izvesti sve kompletno sa izradom priključaka za vertikalne, olučne cijevi, zatvaranje bočnih strana oluka. Razvijena širina lima je 70 cm - sa opšavom pod krov. Obračun po m' stvarno izvedenih radova.
| U cijeni obuhvatiti i zaštitnu mrežicu protiv ptica - po cijeloj dužini oluka. Obračun po m' horizontalnog oluka. | m' | 62 | 0 | 0
1.6.5. | Dobava i postava vertikalnog oluka za oborinsku vodu.
Vertikalne, četvrtaste cijevi za odvod krovne vode. Cijev treba izvesti od Al lima, d=1 mm. Ugrađuje se na fasadu kako dozvoljava konstrukcija zida tj. kukama, obujmicama ili svornjacima, koje treba dvostruko minizirati i ličiti u tonu fasade ili po dogovoru. Kuke izvesti iz plosnog željeza 25/6 mm, a ugrađuju se svaka 2,00 m. Cijev spojiti na krovni žljeb, te na spoj sa horizontalnim odvodom oborinske vode. Razvijena širina lima je 60 cm.
| Obračun po m' vertikalnog oluka. | m' | 32 | 0 | 0
1.6.6. | Dobava i dovoz sveg potrebnog materijala te zatvaranje drvenih rogova na fasadi i formiranje linde.
U cijeni obuhvatiti:
a | Drveni okvir - podkonstrukcija za formiranje linde, izvedena od drvenih letava, dim. 3x5 cm. Podkonstrukcija u "L" obliku, gabarita cca 74x40 cm - pričvršćena za drvene rogove i postojeću fasadu.
Pričvršćenje za fasadu izvesti će se sa metalnim "L" profilom i pocinčanim vijcima.
Podkonstrukcija se izvodi na svakom rogu.
b | Potkonstrukciju i čelo rogova obložiti sa OSB pločama, debljine 12 mm. OSB ploče, r.š. 75+15 cm.
Izvedba strogo prema priloženom detalju.
Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom.
| Obračun po m' izvedene linde. | m' | 62 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.6. TESARSKI, KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | FASADERSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.7.1. | Montaža i demontaža lake skele za pročelja. Skelu izvesti prema važećim tehničkim propisima uvažavajući mjere zaštite na radu i HTZ-propisima. U jediničnu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, transporte i amortizaciju. Obračun po 1.0 m2. | m2 | 470 | 0 | 0
1.7.2. | Popravak i priprema fasadnih zidova za postavu ETICS sustava.
Popravak u smislu otucavanja i popravka raspucalih dijelova, premazivanje svih metalnih djelova koji ostaju ispod obloge, specijalnim premazom protiv korozije i sl.)
Obračun po m2 uređenih fasadnih zidova.
| Procjenjuje se cca 30% površine svih zidova. | m2 | 145 | 0 | 0
1.7.3. | Dobava materijala i obloga sokli fasadnih zidova. ETICS sustav.
a | vertikalna hidroizolacija - komplet sa pripremom zida
Hidroizolacijska membrana na bazi destiliranog bitumen sa plastomernim polimerima (APP) min. 4.00 kg/m2, ojačana staklenim voalom, obostrano zaštićena polietilensklom (PE) folijom za jednostavniju ugradnju, prema EN 13969 ili jednakovrijedan i DIN 18195-6 ili jednakovrijedan.
b | Ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča od ekstrudiranog polistirena XPS, debljine 8,0 cm. Toplinska provodnost Λ = 0,037 W/(mK), gustoće ρ = 33,0 kg/m3, apsorpcije vode ≤ 0,3 % volumenskog dijela.
Ljepljenje izvesti sa mineralnim građevinskim ljepilom na zidove i dodatno učvrstiti mehaničkim pričvršćivačima (6-8 kom/m2).
c | Postavljanje kutnih profila sa mrežicom na lomove fasade, okapnih profila sa mrežicom na mjestima okapavanja, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene na priključcima na susjedne građevinske elemente.
d | Nanošenje armaturne mase sa utapanjem armaturne mrežice od staklenih vlakana (min. prekidna čvrstoća 2000 N/5 cm, rastezanje 1,5 posto) i zaglađivanje površine.
e | Impregniranje kompletne površine impregnacijom s kvarcnim pijeskom (pigmentirano u tonu završne žbuke).
Kao završni sloj nanosi se dekorativna akrilna žbuka, vodoodbojna, vrlo propusna na ugljični dioksid i vodenu paru. Veličina zrna 2,0 mm, ton po izboru projektanta.
U cijenu stavke su uključeni svi završni, kutni profili, okapni profili, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene, dilatacijski profili kao i spojna sredstva.
Sve faze radova izvesti prema uputama proizvođača i priloženim nacrtima i detaljima.
Radove izvodi isključivo licencirani izvoditelj.
| Obračun po m2, komplet fasade - u funkciji. | m2 | 36 | 0 | 0
1.7.4. | Obloga fasadnih zidova - iznad sokli. ETICS sustav.
a | Ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča od mineralne vune MW, debljine 8,0 cm. Izolacija je sljedećih karakteristika: reakcija na požar = A1; toplinska provodnost Λ = 0,037 W/(mK); delaminacijska čvrstoća ≥ 80,0 kPa, tlačna čvrstoća ≥ 40kPa. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka).
Ljepljenje izvesti sa mineralnim građevinskim ljepilom na zidove i dodatno učvršćivanje mehaničkim pričvršćivačima (6-8 kom/m2).
b | Postavljanje kutnih profila sa mrežicom na lomove fasade, okapnih profila sa mrežicom na mjestima okapavanja, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene na priključcima na susjedne građevinske elemente.
c | Nanošenje armaturne mase sa utapanjem armaturne mrežice od staklenih vlakana (min. prekidna čvrstoća 2000 N/5 cm, rastezanje 1,5 posto) i zaglađivanje površine.
d | Impregniranje kompletne površine impregnacijom s kvarcnim pijeskom (pigmentirano u tonu završne žbuke).
Kao završni sloj nanosi se dekorativna akrilna žbuka, vodoodbojna, vrlo propusna na ugljični dioksid i vodenu paru. Veličina zrna 2,0 mm, ton po izboru projektanta.
U cijenu stavke su uključeni svi završni, kutni profili, okapni profili, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene, dilatacijski profili kao i spojna sredstva.
Sve faze radova izvesti prema uputama proizvođača i priloženim nacrtima i detaljima.
Radove izvodi isključivo licencirani izvoditelj.
| Obračun po m2, komplet fasade - u funkciji. | m2 | 420 | 0 | 0
1.7.5. | Obloga fasadnih elemenata (atike kosog krova, špalete, ormarić na SI pročelju, nadstrešnica). ETICS sustav.
a | Ljepljenje fasadnih izolacijskih ploča od mineralne vune MW, debljine 2,0 cm. Izolacija je sljedećih karakteristika: reakcija na požar = A1; toplinska provodnost Λ = 0,037 W/(mK); delaminacijska čvrstoća ≥ 80,0 kPa, tlačna čvrstoća ≥ 40kPa. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka).
Ljepljenje izvesti sa mineralnim građevinskim ljepilom na zidove i dodatno učvrstiti mehaničkim pričvršćivačima (6-8 kom/m2).
b | Postavljanje kutnih profila sa mrežicom na lomove fasade, okapnih profila sa mrežicom na mjestima okapavanja, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene na priključcima na susjedne građevinske elemente.
c | Nanošenje armaturne mase sa utapanjem armaturne mrežice od staklenih vlakana (min. prekidna čvrstoća 2000 N/5 cm, rastezanje 1,5 posto) i zaglađivanje površine.
d | Impregniranje kompletne površine impregnacijom s kvarcnim pijeskom (pigmentirano u tonu završne žbuke).
Kao završni sloj nanosi se dekorativna akrilna žbuka, vodoodbojna, vrlo propusna na ugljični dioksid i vodenu paru. Veličina zrna 2,0 mm, ton po izboru projektanta.
U cijenu stavke su uključeni svi završni, kutni profili, okapni profili, komprimirane brtvene vrpce od impregnirane mekane pjene, dilatacijski profili kao i spojna sredstva.
Sve faze radova izvesti prema uputama proizvođača i priloženim nacrtima i detaljima.
Radove izvodi isključivo licencirani izvoditelj.
| Obračun po m2, komplet fasade - u funkciji. | m2 | 33 | 0 | 0
1.7.6. | Uređenje vanjskog stepeništa (step.krakovi i podest) sa žardinjerama. U cijeni obuhvatiti:
* | struganje stare boje i nečistoće do zdrave podloge
* | popravak eventualnog oštećenja - gletanje fasadnim kitom
* | impregnacija svih površina
* | bojenje fasadnom bojom, do potpune pokrivnosti podloge u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2. | m2 | 5 | 0 | 0
1.7.7. | Obrada erte oko ulaznih vrata prema sljedećem:
- izrada armirajućeg i izravnavajućeg sloja cca 4 mm debljine (polimerno-cementno ljepilo u dva sloja i tekstilno-staklena mrežica sa preklopima min 10 cm)
- postavljanje PVC kutnica sa mrežicom i PVC okapnog profila gdje je to potrebno
- međupremaz putz-grund
- završni sloj akrilne žbuke, granulacije 2 mm u tonu po izboru projektanta
Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu sveg potrebnog materijala, sav rad na izradi te čišćenje i odvoz otpadnog materijala po završetku radova.
| Obračun po m2 | m2 | 4.5 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.7. FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.8. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.8.1. | Dobava sveg potrebnog materijala i montaža spuštenog stropa u ulaznom hodniku, hodniku sa stubištem te blagovaonici u prizemlju te u hodniku na katu zgrade.
| Isporuka i montaža spuštenog stropa od mineralnih, stropnih ploča 600x600x15 mm, koje su položene na originalne nosače za ovjes tako da se svaka ploča može skinuti u bilo koje vrijeme u slučaju zamjene, popravka ili slično. Ploce su s ravnim rubom i montiraju se na podkonstrukciju, d= 24 mm. Uvažavajući projektirani raspored i način ugradnje instalacije te novoprojektiranu rasvjetu i ostale elemente predviđene za ugradnju i postavu na strop. Zabranjeno je montažu rubnog profila učvrstiti bušenjem za bočni zid te je potrebno ovjesno i završno silikonom dovesti rubni profil u završno stanje do potpune funkcionalnosti. Rubni profil je 34x19, a nosivost podkonstrukcije radi montaze opreme mora biti veca od 30,00 kg/m2. Visina upuštanja 40 cm. Karakteristike ploča: Koeficijent upijanja zvuka alpha w 0,60 Koeficijent blokade zvuka 39 dB. Montažu izvršiti prema uputama proizvodača do gotove funkcionalnosti. Detalje izvedbe riješiti u dogovoru s projektantom. U cijeni je uključen sav dodatni materijal, pribor i rad kao i izrezivanje otvora za montažu rasvjete, ventilacionih rešetki i sl. Obračun po m2 postavljenog stropa. | m2 | 85 | 0 | 0
1.8.2. | Dobava i montaža ovješenog gipskartonskog spuštenog stropa u svim ostalim prostorijama izuzev stavke 1.7.1. i sanitarnih čvorova s podkonstrukcijom.
Spušteni strop se učvršćuje neposredno, direktnim ovjesima za međukatnu konstrukciju. Podkonstrukcija je Al, a sastoji se od nosivih i montažnih profila. Obloga se izvodi gipsanim pločama d=1,25 cm. Spojeve ploča i dilatacije obraditi i izvesti prema uputi projektanta. Spoj gipsanih ploča sa zidovima po obodu prostorije izvesti s odmakom, fugom od 2,5 cm. Sve slobodne rubove ploča završiti uredno i pravocrtno (postava bandažne trake). U cijenu uračunati izvedbu svih otvora za ugradbenu rasvjetu prema elektroprojektu i otvora za ugradnju ventilacijskih rešetki u svemu prema strojarskom projektu, te sva potrebna ojačanja. Obračun po m² izvedenog spuštenog stropa sa svim potrebnim otvorima, završno obrađenog i pripremljenog za bojenje. Visina upuštanja 40 cm.
|  | m2 | 210 | 0 | 0
1.8.3. | Dobava, dovoz i montaža te fiksiranje obloge zidova od cementnih ploča na vanjske zidove u prizemlju. U cijeni obuhvatiti:
a | Podkonstrukcija/čelični pocinčani CW i UW širine 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm
Konstrukcija se postavlja direktno na podnu (estrih) i fiksira direktno za stropnu konstrukciju. Radove izvesti točno prema uputi proizvođača i prospektnom materijalu. Naročitu pažnju posvetiti fiksiranju na pod i strop prema tvorničkom detalju.
b | Jednostruka, cementna ploča, debljine 12,5 mm sa strane vanjskog zida prema prostoru.
U cijenu je uključeno i bandažiranje spojeva i kitanje istih, komplet pripremljeno za bojanje.
Na vrhu i dnu konstrukcije zida postavlja se tvrda neoprenska traka.
Radove izvesti točno prema uputi proizvođača i prospektnom materijalu. Naročitu pažnju posvetiti fiksiranju na pod i strop.
| Obračun je po m2 stvarno izvedenog obložnog zida. | m2 | 190 | 0 | 0
1.8.4. | Dobava, dovoz i montaža te fiksiranje obloge zidova sa gipskartonskim pločama na svim pregradnim zidovima cijele zgrade te na vanjskim zidovima na katu. U cijeni obuhvatiti:
a | Potkonstrukcija/čelični pocinčani CW i UW širine 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm
Konstrukcija se postavlja direktno na podnu (estrih) i fiksira direktno za stropnu konstrukciju. Radove izvesti točno prema uputi proizvođača i prospektnom materijalu. Naročitu pažnju posvetiti fiksiranju na pod i strop prema tvorničkom detalju.
b | Dvostruka, obična, GK ploča, debljine 2x12,5 mm sa strane zida prema prostoru.
U mokrim čvorovima ugrađuju se vodootporne GK ploče.
U cijenu je uključeno i bandažiranje spojeva i kitanje istih, komplet pripremljeno za bojanje.
Na vrhu i dnu konstrukcije zida postavlja se tvrda neoprenska traka.
Radove izvesti točno prema uputi proizvođača i prospektnom materijalu. Naročitu pažnju posvetiti fiksiranju na pod i strop.
| Obračun je po m2 stvarno izvedenog obložnog zida. | m2 | 1040 | 0 | 0
1.8.5. | Dobava, dovoz i izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča u kupaonici u prizemlju. U cijeni obuhvatiti:
a | Podkonstrukcija/čelični pocinčani CW i UW širine 75 mm na osnom razmaku 62,5 cm
Konstrukcija se postavlja direktno na podnu (estrih) i fiksira direktno za stropnu konstrukciju. Radove izvesti točno prema uputi proizvođača i prospektnom materijalu. Naročitu pažnju posvetiti fiksiranju na pod i strop prema tvorničkom detalju.
b | Zvučna izolacija, debljine 7,5 cm
Mineralna vuna MW. Izolacija je sljedećih karakteristika: reakcija na požar = A1; toplinska provodnost Λ = 0,037 W/(mK); delaminacijska čvrstoća ≥ 80,0 kPa, tlačna čvrstoća ≥ 40kPa. Izolacija se postavlja na način da se priljube svi spojevi jedan do drugog (bez razmaka).
c | Jednostruka, obična, GK ploča, debljine 1x12,5 mm sa svake strane zida prema prostoru.
U mokrim čvorovima ugrađuju se vodootporne GK ploče.
U cijenu je uključeno i bandažiranje spojeva i kitanje istih, komplet pripremljeno za bojanje.
Na vrhu i dnu konstrukcije zida postavlja se tvrda neoprenska traka.
| Radove izvesti točno prema uputi proizvođača i prospektnom materijalu. Naročitu pažnju posvetiti fiksiranju na pod istrop. Obračun je po m2 stvarno izvedenog obložnog zida. | m2 | 13 | 0 | 0
1.8.6. | Dobava, dovoz i ugradnja revizijskih otvora na spuštenom stropu od gipskartonskih ploča. U cijeni obuhvatiti: bušenje - obradu ploča i ugradnju tipskog revizijskog otvora s nevidljivim rubovima, dimenzija 450x450 mm za potrebe revizije instalacija u završenom stropu. Pozicije prema mapi strojarskog projekta. | kom | 34 | 0 | 0
| UKUPNO: 1.8. GIPSKARTONSKI ZIDOVI SPUŠTENI STROPOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | PVC STOLARIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
A | Radionička izrada, dovoz i montaža na objektu vanjske stolarije - prozori, ulazne i fasadne stijene.
Predviđa se stolarija od PVC-a postojanog i otpornog na vremenske utjecaje, koji sadrži UV stabilizator koji sprečava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od petorokomornih profila, trostruko brtvljenje, u boji po izboru Projektanta. Profili su ojačani pocinčanim čelikom, dimenzionirani prema smjernicama proizvođača.
Sva stolarija mora biti s prekinutim toplinskim mostom.
Ostakljenje prozora i ostakljenih dijelova vrata i stijena je Low-E, dvostrukim izolacijskim staklom, debljine 4+16+4 mm s koeficijentom prolaza topline za stakleni dio prozora U ≤ 1,1 W/m2K i ukupnom "U" vrijednošću cijelog prozora U ≤ 1,4 W/m2K.
Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog odzračivanja, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa, te materijalom za montažu.
U cijeni svake stavke uključiti uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje pojedine stavke.
U cijenu uključiti i izradu i montažu pokrovnih letvica.
Stolarija će se postaviti na istu poziciju - kao postojeća.
* | Zaštitu od sunca predvidjeti sa PVC roletama (unutarnji spremnik za rolete) i aluminijskim vodilicama.
Spremnik rolete izoliran U<0,6W/m2K.
Napomena: Prije izrade elemenata, sve zidarske dimenzije kontrolirati na objektu. Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koju je dužan dostaviti projektantu na konačnu suglasnost.
Izvedba strogo prema nacrtima i izmjeri na gradilištu.
2.1.1. | Dvokrilni prozori sa roletama. Različita širina krila.
Otvaranje prozorskih krila na otklop i zaokret, a rolete su sa mogućnošću na "izbacivanje".
| Dimenzije prozora: 120 x (158+32) cm | kom | 9 | 0 | 0
| Dimenzije prozora: 120 x (148+32) cm | kom | 8 | 0 | 0
2.1.2. | Jednokrilni prozori sa roletama.
Otvaranje prozorskih krila na otklop i zaokret, a rolete su sa mogućnošću na "izbacivanje".
| Dimenzije prozora: 90 x (158+32) cm | kom | 4 | 0 | 0
| Dimenzije prozora: 90 x (148+32) cm | kom | 3 | 0 | 0
2.1.3. | Jednokrilni prozori bez roleta.
Otvaranje prozorskih krila na otklop i zaokret.
* | Dimenzije prozora: 90 x 90 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Dimenzije prozora: 90 x 80 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.1.4. | Jednokrilni prozori bez roleta.
Otvaranje prozorskih krila na otklop.
* | Dimenzije prozora: 120 x 35 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.1.5. | Dvokrilna ulazna vrata u prizemlju. Vrata su kraća u odnosu na postojeće stanje za 13 cm zbog podizanja razine poda.
Vratna krila - puna, otvaranje na zaokret.
| Dimenzije vrata: 155 x 212 cm | kom | 1 | 0 | 0
B | Radionička izrada, dovoz i montaža na objektu unutarnje stolarije - unutarnja vrata.
Predviđa se stolarija od PVC-a postojanog i otpornog na kemikalije, koji sadrži UV stabilizator koji sprečava promjenu boje i starenje materijala. Stolarija je izrađena od petorokomornih profila, trostruko brtvljenje, u boji po izboru Projektanta. Profili su ojačani pocinčanim čelikom, dimenzionirani prema smjernicama proizvođača.
Sva stolarija je bez prekinutog toplinskog mosta.
Ostakljenje vratiju: jednostruko kaljeno staklo, d = 66.2 mm.
Sva stolarija se isporučuje komplet s okovom s ugrađenim sistemom dodatnog odzračivanja, poluolivama za prozore, kvakama sa štitnicima, bravom i cilindrom s tri ključa te materijalom za montažu.
U cijeni svake stavke uključiti uvijanje turbo vijcima te zaptivanje poliuretanskom pjenom, odnosno sve potrebno za potpuno dovršenje pojedine stavke.
U cijenu uključiti i izradu i montažu pokrovnih letvica.
Stolarija će se postaviti na istu poziciju - kao postojeća.
Napomena: Prije izrade elemenata, sve zidarske dimenzije kontrolirati na objektu. Odabrani izvođač mora preuzeti obavezu izrade radioničkih nacrta u skladu sa svojom tehnologijom, koju je dužan dostaviti projektantu na konačnu suglasnost.
Izvedba strogo prema nacrtima i izmjeri na gradilištu.
2.1.6. | Izrada, dostava i montaža punih zaokretnih vrata s dovratnicima izvedenima od PVC profila, u tonu po izboru projektanta. Vrata se ugrađuju u postojeće otvore. OKOV: Vrata opremiti garniturom okova kvaka-kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat) za PVC vrata. Cilindrični uložak. Spojnice (pante) odgovarajuće za PVC vrata i u skladu s masom krila vrata.
* | Dimenzija vrata: 110 x 200 cm | kom | 3 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 100 x 200 cm | kom | 2 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 92 x 200 cm | kom | 3 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 90 x 200 cm | kom | 3 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 85 x 200 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 84 x 200 cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 80 x 200 cm | kom | 2 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 70 x 200 cm | kom | 1 | 0 | 0
2.1.7. | Izrada, dostava i montaža punih zaokretnih vrata s dovratnicima izvedenima od PVC profila i nadsvjetlom, u tonu po izboru projektanta. Vrata se ugrađuju u postojeće otvore. OKOV: Vrata opremiti garniturom okova kvaka-kvaka od nehrđajućeg čelika (inox mat) za PVC vrata. Cilindrični uložak. Spojnice (pante) odgovarajuće za PVC vrata i u skladu s masom krila vrata.
* | Dimenzija vrata: 97 x (200+80) cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 93 x (200+80) cm | kom | 1 | 0 | 0
* | Dimenzija vrata: 80 x (200+80) cm | kom | 2 | 0 | 0
2.1.8. | Dobava, doprema i ugradnja krovnog prozora veličine 54x87 cm na poziciji sa koje je skinut stari. Prozor opremiti sa svim potrebnim okovima i opšavima.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 0 | 0
2.1.9. | Izrada, dobava i ugradnja vanjskih prozorskih klupčica od plastificiranog aluminijskog lima, d=1 mm u boji po izboru projektanta.
Klupčice imaju bočne završetke kako ne bi došlo do izljevanja vode sa strane (po fasadi).
Montaža se vrši na poliuretansku pjenu. Na čelo klupčice po cijeloj dužini potrebno je postaviti ekstrudirani polistiren (XPS) u debljini od 8 cm.
Sve potrebne predradnje i materijal uključiti u cijenu.
Klupčica sa okapnicom, širine 45 cm.
Izvedba prema nacrtima i detaljima te provjerom mjera na objektu.
| Obračun po m', komplet klupčice. | m' | 33 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.1. PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
2.2. | STOLARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.2.1. | Dobava i postava unutarnjih, prozorskih klupčica. Klupčice izvesti od MDF drvenih ploča.
* | Prozorska klupčica, širine 30 cm i debljine 24 mm
U cijeni obuhvatiti materijal za pričvršćenje i završnu obradu bojenjem u tonu po izboru projektanta i mat lakirano.
| Izvedba prema nacrtima i detaljima te provjerom mjera na objektu. Obračun po m', komplet klupčice. | m' | 33 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.2. STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BRAVARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.3.1. | Radionička izrada, prijevoz i montaža čeličnih rešetki na prozorima prizemlja.
Rešetke su izvedene od čeličnih profila, vertikalne šipke na razmaku od 14 cm, komplet sa okvirom i ankerima za ugradnju.
Bojanje uljenom bojom u tonu po izboru projektanta, komplet sa svim potrebnim predradnjama (čišćenje, temeljna boja)..
Zaštita: antikorozivni premaz sa minijem. Antikorozivni premaz nanosi se u dva sloja Sustav zaštite od korozije izvesti sukladno HR EN ISO 12944-8;1999.
Ličenje čeličnih profila. Dva puta premaz temeljnom bojom te bojanje u minimalno 3 sloja završnom bojom.
Mjere provjeriti na objektu.
Obračun po komadu rešetke, komplet sa završnom obradom.
* | Rešetka za prozor, dim. 120 x 180 cm | kom | 4 | 0 | 0
2.3.2. | Izrada, dobava i montaža panelne ograde oko podesta za dizalicu topline iz stavke 1.3.3. Ograda je izrađena od kvadratnih stupaca 50x50x2 mm visine 2030 mm sa temeljnom pločicom 80x120x6 mm na kojoj su izvučene četiri rupe Ø10 mm. Stupac se preko temeljne pločice sa ankete vijcima 8x115 pričvršćuje za armiranobetonski temelj. Panel je dimenzija 2000x2500 mm koji se za stupce pričvršćuje sa četiri plastične kopče. Panel je galvanski cinčan i obojan praškastom bojom u tonu po izboru projektanta. Također je potrebno izraditi jedna jednokrilna vrata 1000x2000 mm opremljena svim potrebnim okovom.
* | Vrata | kom | 1 | 0 | 0
* | Panel | kom | 8 | 0 | 0
2.3.3. | Izrada, doprema i montaža metalnih vrata za ormarić na SI pročelju. Okov kvalitetan. Izgled vrata u svemu prema postojećem. Vrata veličine 1400x3400 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.3. BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.4.1. | Dobava materijala i opločenje zidova keramičkim pločicama I klase, veličine i boje po izboru projektanta. Pločice ljepiti visokofleksibilnim ljepilom za keramičke pločice, izvedba reška na rešku, a reške zapuniti dvokomponentnom masom za fugiranje na osnovi epoksidnih smola u boji po izboru projektanta. Cijena uključuje potrebnu impregnaciju podloge.
Cijena uključuje dobavu i ugradbu tipskih profila na spojevima i rubovima opločenja, opločenja (sudarnih ploha) dvaju zidova, zidova i podova (svih kuteva) u sanitarnim prostorijama trajno-elastičnim sanitar kitom.
| Keramika se postavlja u sanitarnim čvorovima, po cijeloj visini zida. Obračun po m2. | m2 | 125 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.4. KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.5.1. | Dobava materijala i izvedba izravnavajućeg sloja na već suhi (maksimalna dozvoljena vlažnost estriha prema DIN 18560 ili jednakovrijedno je 2%CM), očišćeni i prednamazom obrađeni cementni estrih. Priprema se izvodi zbog odstranjivanja površinskih dijelova sa komplet čišćenjem, usisavanjem, a sve zbog potrebne prionjivosti podne obloge za podlogu (vlačna čvrstoća min. 1,5 N/mm). Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge prema DIN 18202 ili jednakovrijedno mjerena na razmaku od:
0,1 m-2 mm, 1m-4mm, 4m-10 mm, 10m-12 mm,15m-15 mm.
Obračun po m2 pripremljene podloge.
| prizemlje, Energetska obnova | m2 | 175 | 0 | 0
| kat, Adaptacija | m2 | 165 | 0 | 0
2.5.2. | Dobava i ugradnja antistatičnog podnog sustava na bazi epoksidnih smola ili sl. samonivelirajućih lijevanih podova ili mortova (kao tip "Sikafloor- 156" ili jednakovrijedno, "Sikafloor 220 Conductive W" ili jednakovrijedno prema DIN EN 13813 SR-B1,5 ili jednakovrijedno, "Sikafloor 262AS" ili jednakovrijedno), debljine 1,5 mm, a ista mora zadovoljiti slijedeće zahtjeve: visoka mehanička otpornost, visoka kemijska otpornost, protukliznost, lako održavanje, UV stabilnost.
Nijansa boje poda u dogovoru s projektantom, a kod odabira tehnologije treba uzeti u obzir brzinu ugradnje.
Obračun po m2 postavljene obloge poda.
| prizemlje, Energetska obnova | m2 | 175 | 0 | 0
| kat, Adaptacija | m2 | 165 | 0 | 0
2.5.3. | Dobava i ugradnja holker - sokla kod epoksidnih podova (na spoju poda i zida) u istom materijalu kao i pod radijusa R=3-5 cm. Sve ostalo kao u st. 2.5.2.
| prizemlje, Energetska obnova | m' | 186 | 0 | 0
| kat, Adaptacija | m' | 174 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.5. PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.6.1. | Dobava materijala i bojenje postojećih zidova i stropova.
U cijeni obuhvatiti:
a | Struganje stare boje do zdrave podloge, komplet sa popravkom neravnina kao priprema za gletanje
b | Bojenje zidova disperzivnom perivom bojom.
Perivost tj. "otpornost na mokru abraziju" maksimalnog razreda 3, prema normi EN 13300 ili jednakovrijedno.
Stavka obuhvaća: gletanje disperzivnim kitom uz prethodnu pripremu podloge, brušenje spojeva i šeranje kompletne površine. Nakon čišćenja površina se ispraši, obriše sa vlažnim krpama i premaže sa impregnacijom. Potom se vrši gletanje u sloju debljine cca 2 mm. Površina se po osušenju brusi do potrebne ravnine i dokitava gdje je potrebno te ponovo brusi. Bojenje disperzivnom perivom bojom 3X. U cijenu je uključeno sve kompletno za opisano sa radnom skelom. Visina rada je do 300 cm.
Predviđa se bojenje zidova u svijetlim i tamnim tonovima, a sve prema izboru projektanta, tj. 80% svijetli ton, a 20% tamni ton.
Obračun je po m2, sve komplet.
| zidovi | m2 | 1060 | 0 | 0
| stropovi | m2 | 340 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.6. SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | RAZNI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
2.7.1. | Grubo višekratno čišćenje građevine tijekom građenja s odvozom materijala na gradilišnu deponiju (minimalno 5 puta). | m2 | 350 | 0 | 0
2.7.2. | Fino čišćenje građevine nakon završetka građenja i svih radova. Završno čišćenje i pranje zidova, bravarije, stolarije, staklenih površina nakon završetka svih radova. Obračunava se po neto tlocrtnoj površini prostorija. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad, pribor i sredstva za čišćenje, transport i odvoz na deponiju. | m2 | 350 | 0 | 0
| UKUPNO: 2.7. RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE ZA INSTALACIJE
INTERNOG VODOVODA I KANALIZACIJE
MATERIJAL
Sav materijal i uređaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju odgovarati
propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi postoje)
lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.
IZVEDBA
Općenito
Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montažu sanitarnih predmeta i uređaja, treba izvesti
stručno i točno prema nacrtima, tehničkom opisu, troškovniku i pravilima struke.
Prije početka radova izvoditelj je dužan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu
i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, veće promjene ili
neki nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvođač je dužan o tome pravodobno obavijestiti
naručitelja i pismeno zatražiti njegove daljnje upute, te ne započeti s radovima dok se ne uklone uočeni
nedostaci. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja
projektanta uz suglasnost naručitelja, a kod većih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.
Naručitelj je dužan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradilištu za slaganje i
uskladištenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu
nadzora izvedbe i materijala.
U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj građevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija,
predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih
instalacijskih radova, tako da ne dođe do oštećenja instalacija.
Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije dužan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaže
u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži instalacije.
Instalacija internog vodovoda
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, mora se izvršiti prema pravilima struke i
i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.
Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreže do internih vodomjera u vodomjernoj komori
vrši samo lokalni distributer, odnosno ovlašteno poduzeće, a na teret troškova objekta, odnosno
investitora.
Instalacija interne kanalizacije
Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se izvršiti prema pravilima
struke, prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnom kanalizacijom i prema Sanitarnim i
Vodopravnim uvjetima.
SPOREDNI RADOVI
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadržani su i sljedeći sporedni radovi, ukoliko u
troškovniku nije drugačije propisano:
- | izmjere potrebne za izvedbu i obračun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;
- | izrada potrebnih obračuna i obračunskih nacrta kao prilog konačnom obračunu;
- | održavanje rasvjete i čišćenje prostorija koje su dodijeljene za skladište materijala i boravak radnika;
- | transport, uskladištenje i čuvanje materijala potrebnog za radove;
- | ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ušvršćenja sa svim potrebnim pomoćnim
materijalom i priborom;
- | dobava i ugradnja podmetača za učvršćenje sanitarnih predmeta;
- | izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima tipa
"Armstrong-Tubolit SG" ili sličnim istovrijednim materijalom;
- | izolacija vodovodnih cijevi vođenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim izolacijskim
cijevima tipa "Armstrong-Armaflex AC" ili sličnim istovrijednim materijalom;
- | postava i rušenje skela do visine 3,50 m;
- | troškovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troškovi ispitivanja instalacija vodovoda i
kanalizacije na vodonepropusnost prema postojećim propisima, te ispitivanje uređajnih predmeta na
ispravan rad;
- | troškovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uređajnih predmeta, ali samo u slučaju ako se
ispitivanjem dokaže da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvršio svoj rad;
- | odstranjenje svih otpadaka i ambalaže od vlastitih radova;
- | popravak i naknada štete učinjenih nepažnjom ili propustima na tuđim ili vlastitim radovima.
U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadržani sljedeći sporedni radovi, ukoliko u
troškovniku nije drugačije propisano:
- | bušenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak žbuke;
- | postava i rušenje skela u visini preko 3,50 m;
- | iskopi, razupiranja jama, zatrpavanje, nabijanje i uspostava prijašnjeg stanja površina;
- | uvođenje rasvjete u prostorije skladišta materijala;
- | zaštitni naliči vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oštećenja u zgradi.
IZMJERE I OBRAČUN
Ukoliko u troškovniku nije propisan drugi način obračunavanja, obračunavaju se:
- | cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U cijeni je
sadržana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka, ovjesa,
ogrlica i drugo, ali bez armatura:
- | slavine, zasuni, armature, obični redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po komadu;
- | sanitarni i ostali uređajni predmeti po komadu zajedno s montažom ili zasebno dobava i zasebno
montaža;
- | zaštitni naliči po propisu za soboslikarske i ličilačke radove, zaštitni povoji i zaštitne cijevi po m’ uz
oznaku vrste i promjera;
- | bušenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veličini presjeka
zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);
- | eventualno zidanje, betoniranje, žbukanje i drugo prema “Posebnim tehničkim uvjetima za građevinske
radove”;
- | iskopi, zatrpavanja i uspostava površina kako je određeno u “Posebnim tehničkim uvjetima za
građevinske radove”;
- | postava i skidanje skela kako je određeno u “Prosječnim normama u građevinarstvu”.
| NORME |  |  | HRN
| PP-R cijevi za vodovod |  |  | EN ISO 15874 ili jednakovrijedno
| Alu-PEX vodovodne cijevi i fazonski komadi iz umreženog polietilena |  |  | DIN 16892 i 16893 ili jednakovrijedno
| Protočni ventil s kosim vretenom |  |  | M.C5.271 ili jednakovrijedno
| Ravni protočni ventil |  |  | M.C5.260 ili jednakovrijedno
| Ravni protočni ventil s otvorom za pražnjenje |  |  | M.C5.261 ili jednakovrijedno
| Ventil za pražnjenje |  |  | M.C5.280 ili jednakovrijedno
| Kutni protočni ventil |  |  | M.C5.251 ili jednakovrijedno
| Plovni ventil za vodokotlić |  |  | M.C5.820 ili jednakovrijedno
| Sanitarna keramika |  |  | U.N5.100 ili jednakovrijedno
| Umivaonici |  |  | U.N5.110 ili jednakovrijedno
| WC školjke |  |  | U.N5.120-122 i 170 ili jednakovrijedno
| Kade, polukade i tuš kade |  |  | U.N5.210-230 ili jednakovrijedno
| Stojeća baterija s pokretnim ispustom |  |  | M.C5.805 ili jednakovrijedno
| Sifon za umivaonik |  |  | M.C5.810 ili jednakovrijedno
| Odljevno koljeno s čepom |  |  | M.C5.812 ili jednakovrijedno
| Preljevno koljeno |  |  | M.C5.813 ili jednakovrijedno
| Poklopci za okna |  |  | EN 124 ili jednakovrijedno
| PP cijevi i fazonski komadi za kanalizaciju |  |  | DIN 19560 ili jednakovrijedno
| Beton. Ispitivanje cementa, agregata i uzoraka betona |  |  | HRN U.M1.012 ili jednakovrijedno
| Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zaštita od njih |  |  | HRN U.M1.014 ili jednakovrijedno
| Ispitivanje vodonepropusnosti betona |  |  | HRN U.M1.015 ili jednakovrijedno
| Ispitivanje otpornosti prema smrzavanju |  |  | HRN U.M1.016 ili jednakovrijedno
TROŠKOVNIK RADOVA
OPĆE NAPOMENE:
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su radovi na izvedbi instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i van građevina do predviđenih priključaka na postojeći interni vodovod i postojeću fekalnu kanalizaciju.
Nacrti, detalji i napomena na nacrtima, zatim tehnički opis, posebni tehnički uvjeti gradnje za instalacije internog vodovoda i kanalizacije, obavezni su kod izvođenja radova, kao i opisi radova u pojedinim stavkama troškovnika.
Sve radove, dobave i montaže predviđene ovim troškovnikom, kao što su cijevi, izljevna i odvodna mjesta, postrojenja i drugo, izvesti do potpune funkcionalnosti.
1. | PRIPREMNI RADOVI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1.1. | Demontaža postojeće sanitarne opreme i sanitarnih uređaja u sanitarnim čvorovima. U cijeni je uključena demontaža, odnos van objekta, utovar i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu stvarno demontirane opreme i uređaja.
a | WC sa vodokotlićem - komplet
| komplet | 5 | a | 0 | 0
b | umivaonik - komplet
| komplet | 7 | a | 0 | 0
c | tuš kada - komplet
| komplet | 3 | a | 0 | 0
d | el. grijači vode - komplet
| komplet | 3 | a | 0 | 0
1.2. | Blindiranje dovoda vode i demontaža kompletne postojeće instalacije dovoda i razvoda hladne i tople vode za sanitarne uređaje, od čelično pocinčanih vodovodnih cijevi, uključujući sve fitinge i ventile. U stavku uključen, odnos van objekta i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km..
Obračun po radnom satu KV.
| radnih sati | 15 | a | 0 | 0
1.3. | Demontaža kompletne instalacije odvoda vode od sanitarnih uređaja do kanalizacijskog šahta. U stavku uključen i odnos van objekta te odvoz na deponiju udaljenu do 10 km..
Obračun po radnom satu KV.
| radnih sati | 15 | a | 0 | 0
1.4. | Trasiranje kanala za polaganje instalacija vodovoda i kanalizacije u građevini i vani do mjesta priključenja, te obilježavanje trasa i izljevnih mjesta. Nanošenje visina (kota) prema projektu i kontrola visina iskopa i polaganja cijevi. Sve ovo radi se u prisustvu nadzornog inženjera, koji će svojim potpisom ovjeriti točnost izmjere. Eventualne izmjene dubina iskopa i niveleta kanala radi novih uvjeta priključenja mogu se izvršiti uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
| komplet | 1 | a | 0 | 0
1.5. | Zidarska pripomoć kod instalaterskih radova. Pripomoć u smislu štemanja instalacijskih šliceva i prodora u zidovima, zatvaranje šliceva i obziđivanje cijevi u otvorima zidova, nakon ispitane instalacije na vodonepropusnost. Sve kompletno izvedeno sa potrebnim materijalom i pomoćnom skelom. Obračun po stvarno utrošenom vremenu.
NKV; radnih sati 25
KV ; radnih sati 10
| Sve komplet | 1 | a | 0 | 0
1.6. | Dobava materijala i popravak "prošlicanih" betonskih trotoara, nakon izvršenih radova (zatrpavanja odvodnih i dovodnih cijevi instalacije). U cijeni obuhvatiti:
* | Planiranje i nabijanje nasipa na zbijenost od 40 Mpa.
* | Premazivanje SN vezom "šlica" postojećeg trotoara (radi boljeg povezivanja staro-novo).
* | betoniranje "šlica" na trotoarima, betonom C25/30, debljine 10 cm, komplet sa zaglađivanjem u maniri "češke" glazure.
Obračun po m2 trotoara.
| m2 | 3 | a | 0 | 0
| UKUPNO: 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | VODOVODNA INSTALACIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
Napomena: iskop za vodovodnu instalaciju obuhvaćeni su u stavci: 5. TEMELJNA KANALIZACIJA
2.1. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od polipropilenskih cijevi (PP-R) DIN8078 ili jednakovrijedno za hladnu vodu, sa potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima.
Izolaciju vodova izvesti Armflex izolacionim samoljepljivim cijevima.
Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 10 bar-a. Temeljni vodovi položeni su u kanalu. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje.
Šlicevi u koje se polažu vodovodne cijevi također su obuhvaćeni u ovoj stavci.
Zbog krivina i lomova linearna dužina iz nacrta povećava se za 5 - 8% .
NAPOMENA: Dimenzije cijevi su date sa unutarnjim
promjerom cijevi, te ih treba uskladiti sa polipropilenskim cijevima.
Sve komplet izvedeno a obračun po 1.0 m' ugrađene cijevi sa fazonskim komadima za hladnu vodu.
2.1.1. | cijevi, profila 1/2" (15 mm)
| m' | 45 | a | 0 | 0
2.1.2. | cijevi, profila 3/4" (20 mm)
| m' | 15 | a | 0 | 0
2.1.3. | cijevi, profila 1" (25 mm)
| m' | 4 | a | 0 | 0
2.1.4. | cijevi, profila 5/4" (32 mm)
| m' | 5 | a | 0 | 0
2.2. | Nabava, doprema i montaža horizontalnih i vertikalnih vodova od polipropilenskih cijevi (PP-R) DIN8078 ili jednakovrijedno za toplu vodu, sa potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima.
Prilikom odabira cijevi uskladiti izlaznu temperaturu vode sa atestom cijevi.
Izolaciju vodova izvesti Armflex izolacionim samoljepljivim cijevima.
Sve kompletno izvedeno i ispitano na tlak od 10 bar-a. Ogranke izvesti u blagom padu prema zasunima, kako bi se osigurala mogućnost pražnjenja. Svaki ogranak na najnižem mjestu ima zasun sa ispusnom slavinom za pražnjenje.
Sve komplet izvedeno a obračun po 1.0 m' ugrađene cijevi za toplu vodu.
2.2.1. | cijevi, profila 1/2" (15 mm) sa cirkulacijom
| m' | 75 | a | 0 | 0
2.2.2. | cijevi, profila 3/4" (20 mm)
| m' | 15 | a | 0 | 0
2.3. | Nabava, doprema i montaža vodovodne armature.
2.3.1. | Propusni ventil sa kromiranom kapicom na dovod za pojedine sanitarne čvorove i odvojke.
profila 1/2" (15 mm)
| kom | 10 | a | 0 | 0
profila 3/4" (20 mm)
| kom | 6 | a | 0 | 0
profila 1" (25 mm)
| kom | 2 | a | 0 | 0
2.4. | Kompletna izvedba arm.-bet. vodomjernog okna.
Okno, vel. 100x100x100 cm
U obračun ulazi:
a - iskop zatrpavanje i odvoz
b - ab dno, d=20 cm, C25/30
c - ab stijenke, d=20 cm, C25/30
d - ab pokrovna ploča, d=20 cm, C25/30
e - armatura
f - ljev.-želj. poklopac sa bet. okvirom, vel. 60x60 cm
Obračun po komadu, komplet gotovog okna.
| kom | 1 | a | 0 | 0
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja vodomjera za sanitarnu mrežu, komplet sa izvedbom priključka na vanjski vodovod od strane nadležnog Komunalnog poduzeća.
Obračun po komadu ugrađenog vodomjera, komplet sa pratećim ventilima ( 2 kom - sa i bez ispusne slavine).
* | Vodomjer sa mogućnošću daljinskog očitavanja potrošnje.
Ormarić za očitavanje stanja utroška vode smješta se u predvorje ulaza u objekt.
Ormarić ne smije biti direktno izložen utjecaju kiše i sunca. Svjetli otvor ormarića je dim. 420x320x100 mm. Mjerni ormarić spaja se na el. mrežu napojnim kabelom (obračunato u projektu elektroinstalacija). Sve komplet u funkciji.
Montaža prema uputama proizvođača proizvoda.
2.5.1. | vodomjer profila 32 mm
| kom | 1 | a | 0 | 0
2.5.2. | izvedba priključka na Gradski vodovod
| kom | 1 | a | 0 | 0
2.6. | Tlačna proba instalacije razvoda tople i hladne vode prema važećim tehničkim propisima na probni tlak od 12 bar-a.
| paušal |  |  |  | 0
2.7. | Pranje i dezinsekcija vodovodne instalacije prije puštanja u eksploataciju a prema uputama i nadzoru nadležnog sanitarnog inspektora.
Uključujući sva potrebna sredstva za dezinfekciju te vode za ispiranje.
| paušal |  |  |  | 0
| UKUPNO: 2. VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA VERTIKALNOG ODVODA VODE
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
3.1. | Nabava, doprema i montaža PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada za odvod sanitarnih uređaja po st. C.E4.041. Cijevi treba izvesti tako da se u očišćeni utor naglavka postavi gumena brtva, skošeni kraj cijevi namaže se kalijevim sapunom,utiskivanjem uz lagano zakretanje cijevi ili spojivog dijela u naglavku obavi se spajanje.
Do montaže sanitarija zatvoriti otvore, a cijelom dužinom cijevi zaštititi od utjecaja cementa, betona, oblaganjem u filc.
Stavka obuhvaća kompletnu ugradbu cijevi i fazonskih komada prema važećim tehničkim propisima.
1.1. | cijevi, DN 50 mm
| m' | 22 | a | 0 | 0
1.2. | fazonski komadi, DN 50 mm
| kom | 32 | a | 0 | 0
1.3. | cijevi, DN 110 mm
| m' | 32 | a | 0 | 0
1.4. | fazonski komadi, DN 110 mm
| kom | 25 | a | 0 | 0
3.2. | Dobava i montaža na objektu fazonskih komada (revizije), profila 110 mm.
Revizije se postavljaju na dnu i vrhu vertikale odvoda vode.
Obračun po komadu revizije u funkciji.
| kom | 4 | a | 0 | 0
3.3. | Ventilacioni završeci kanalizacije na krovu (kape) - tipska proizvodnja, profila 110 mm, komplet sa svim potrebnim opšavima na spoju sa krovnim pokrovom.
Obračun po komadu
| kom | 2 | a | 0 | 0
3.4. | Kompletno ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost, sve u skladu sa važećim tehničkim propisima, te podacima isporučioca opreme.
| paušal |  |  |  | 0
| UKUPNO: 3. INSTALACIJA VERTIKALNOG ODVODA VODE |  |  |  | 0
4. | SANITARNI UREĐAJI
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
4.1. | Dobava, doprema i montaža WC školjke I klase od bijele fajanse - simplon s bešumnim vodokotlićem volumena 6 do 9 lit, daskom za sjedenje iz plastične mase bijele boje s poklopcem, cijevima za ispiranje iz plastične mase te priborom za brtvljenje i pričvršćivanje, priključnom fleksibilnom cijevi i kutnim ventilom. Obračun se vrši po komadu kompleno montiranog i ispitanog WC-a sa spojenog na dovod i odvod - u funkciji.
| kom | 6 | a | 0 | 0
4.2. | Dobava, doprema i montaža umivaonika od bijele fajanse, kvalitete prema st.U.N5.110, sa uvučenim konzolama, jednoručnom mješalicom za toplu i hladnu vodu te fiksnim ispustom za umivaonik, komplet sa odlivnom armaturom, kutnim ventilima, te priborom za montažu.
Obračun se vrši po komadu kompleno montiranog i ispitanog umivaonika spojenog na dovod i odvod - u funkciji.
Umivaonik, dim. 580x480 mm
| kom | 9 | a | 0 | 0
4.3. | Dobava i montaža tuš kade iz prvoklasnog sanitarnog akrila u bijeloj boji s kabinom ili kliznim vratima iz akrilnog stakla, prvoklasne proizvodnje, sve komplet gotovo i funkcionalno sadrži:
- | tuš kada iz sanitarnog akrila, s kabinom odnosno kliznim vratima iz akrilnog stakla
- | zidna jednoručna kromirana baterija ø 15 mm s keramičkom brtvom sa pripadajućom tušnom ružom i zidnim cijevnim nosačem ručice tuša
- | dva uzidna kuglasta ventila ø 15 mm s kromiranom kapom i rozetom
- | odljevni ventil za tuš kade ø 25 mm, sve kromirano
- | sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu.
Obračun se vrši po komadu kompletno montirano i ispitano sa spojem na dovod i odvod - u funkciji.
a | tuš kada, dim. 90x90 cm sa kliznim vratima širine 90 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
b | tuš kada, dim. 90x80 cm sa kliznim vratima širine 80 cm
| kom | 2 | a | 0 | 0
c | tuš kada, dim. 90x70 cm sa kabinom i kliznim vratima "L", dužine 90+70 cm
| kom | 1 | a | 0 | 0
4.4. | Dobava i montaža revizijskih vratašca veličine 15 x 15 cm iz rostfrei lima sa okvirom i rostfrei vijcima za pričvršćenje vratašca. Vratašca se ugrađuju kod vertikala kanalizacije kod revizijskog komada.
| kom | 4 | a | 0 | 0
4.5. | Dobava i ugradnja podnih kupaonskih PP slivnika sa sifonom, prstenom za prihvat hidroizolacije i teškom rešetkom veličine 15 x 15 cm iz nehrđajućeg čelika sa rostfrei vijcima za učvršćenje iste, horizontalnim dovodom DN 50 mm i odvodom DN 50 mm.
Obračun se vrši po komadu kompleno montiranog i ispitanog ifona spojenog na dovod i odvod - u funkciji.
| kom | 5 | a | 0 | 0
4.6. | Dobava i montaža sanitarne opreme.
* | Dobava, doprema i montaža kristalnog ogledala 60x90 cm uokvirenog.
| kom | 9 | a | 0 | 0
* | Dobava, doprema i montaža etažera ispod ogledala.
| kom | 9 | a | 0 | 0
* | Dobava, doprema i montaža držača za papir za brisanje ruku - kromirani.
| kom | 9 | a | 0 | 0
* | Dobava, doprema i montaža dozatora za tekući sapun.
| kom | 9 | a | 0 | 0
* | Dobava, doprema i montaža držača za rollo papir - kromirani kraći.
| kom | 6 | a | 0 | 0
| UKUPNO: 4. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
5. | TEMELJNA KANALIZACIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
1. | Zemljani radovi
1.1. | Strojno, ručni iskop rova u terenu C ktg. djelomično u objektu, djelomično izvan objekta, na prosječnoj dubini 1,00 m.
Stavka obuhvaća sve potrebne radove kod iskopa rova, potrebno razupiranje i osiguranje.
Obračun po 1.00 m3 iskopanog rova.
* | Iskop rova za dovod sanitarne vode i odvod otpadne vode.
| m3 | 10 | a | 0 | 0
1.2. | Proširenje i produbljenje rova za reviziona okna u zemljištu C ktg. Obračun po komadu revizionog okna.
| kom | 3 | a | 0 | 0
1.3. | Dobava i ugradnja pijeska za pjesčanu posteljicu kanalizacionih cijevi, izvesti prema karakterističnom presjeku kanala. Niveletu strogo pratiti geodetskim instrumentima.
Obračun po 1.0 m' položene posteljice, ispod i iznad cijevi.
| m' | 30 | a | 0 | 0
1.4. | Zatrpavanje rova iskopanim materijalom u slojevima sa potrebnim nabijanjem. Zatrpavanje se izvodi u dvije faze:
a - prva: do 20 cm iznad tjemena cijevi probranim sitnim materijalom uz pažljivo nabijanje, ravnomjerno s obje strane, da ne dođe do pomaka ili oštećenja spojeva.
b - preostali dio rova u slojevima od 20 cm, sa potrebnim nabijanjem.
Obračun po 1.0 m3 zatrpanog kanala u prirodno sraslom stanju.
| m3 | 8 | a | 0 | 0
1.6. | Razastiranje i odvoz preostalog materijala od iskopa u nasip unutar parcele, odnosno na deponiju. Koef. rastresitosti 1,30.
| m3 | 2 | a | 0 | 0
2. | Nabava, doprema i montaža uličnih PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada kvalitete prema st. G.C6.501, ispitivanje na pritisak od 1.5 bar/cm2, koeficijent istezanja 0.08 mm/m'. Položena kao temeljni kanalizacioni vod u iskopanu posteljicu i projektiranom uzdužnom padu Cijevi treba izvesti tako da se u očišćeni utor naglavka postavi gumena brtva, skošeni kraj cijevi namaže se kalijevim sapunom,utiskivanjem uz lagano zakretanje cijevi ili spojivog dijela u naglavku obavi se spajanje.
Obračun po m' gotove kanalizacione mreže izvedeno u svemu prema važećim tehničkim propisima za temeljnu kanalizaciju, ispitano na funkcionalnost unutar i izvan objekta.
* | Cijevi, DN 160 mm
| m' | 5 | a | 0 | 0
* | fazonski komadi, DN 160 mm
| kom | 4 | a | 0 | 0
3. | Dobava materijala i kompletna izvedba revizionog okna kanalizacije van objekta.
Okno, vel. 60x60 cm i prosječne visine 60 cm.
Dno i stijenke debljine 20 cm.
Stavka uključuje izradu oplate, betoniranje zidova i dna u C25/30 uz dodatak gamacementola, ugradba cijevi (ulaz-izlaz) i izradu poklopca obrađenog s vidljive strane kao pod platoa na kojem se nalazi.
Poklopci okana izvan objekta predviđaju se od ljevanog-željeza, komplet sa okvirom, dim. 60x60 cm (srednji tip).
U cijeni obuhvatiti dobavu i ugradnju betonskog umetka sa brtvom za spoj okna i PVC cijevi (na ulaznoj i izlaznoj cijevi).
Kote dna okna i dimenzije okna prilagoditi kotama na terenu.
Obračun po komadu, komplet izvedenog okna u funkciji.
| kom | 2 | a | 0 | 0
4. | Kompletno ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost, sve u skladu sa važećim tehničkim propisima, te podacima isporučioca cjevovoda.
| paušal |  |  |  | 0
| UKUPNO: 5. TEMELJNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6. | OBORINSKA KANALIZACIJA
r.br.st. | opis troškovničke stavke | jedinica | količina | jed. cijena | ukupno
Napomena: iskop rova za oborinsku kanalizaciju obuhvaćeni su u stavci: 5. TEMELJNA KANALIZACIJA
1. | Nabava, doprema i montaža PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada (oborinske vode sa krova) kvalitete prema st. G.C6.501, ispitivanje na pritisak od 1.5 bar/cm2, koeficijent istezanja 0.08 mm/m'. Položena kao temeljni kanalizacioni vod u iskopanu posteljicu i projektiranom uzdužnom padu Cijevi treba izvesti tako da se u očišćeni utor naglavka postavi gumena brtva, skošeni kraj cijevi namaže se kalijevim sapunom,utiskivanjem uz lagano zakretanje cijevi ili spojivog dijela u naglavku obavi se spajanje.
Obračun po m' gotove kanalizacione mreže izvedeno u svemu prema važećim tehničkim propisima za oborinsku kanalizaciju, ispitano na funkcionalnost.
cijevi, DN 160 mm
| m' | 20 | a | 0 | 0
2. | Dobava i montaža ljev.-željezne cijevi sa koljenom 87˚, ø 150 mm na spoju vertikalnog oluka i horizontalne kanalizacije.
Ljevano-željezna cijev, dužine 150 cm, učvršćena za fasadni zid sa obujmicama od plosnog pocinčanog željeza, komplet sa svim materijalom za pričvršćenje kao i izvedba spoja na pocinčani oluk i PVC cijev oborinske kanalizacije.
Obračun po komadu cijevi sa koljenom.
| kom | 4 | a | 0 | 0
3. | Izvedba upojnih bunara.
U cijeni obuhvatiti:
a - iskop terena za izvedbu upojnog bunara .. m3 2,00
b - nasipavanje bunara sa lomljenim kamena ….. m3 1,00
c - nasipavanje bunara sa materijalom iz iskopa (oko betonskog okna) ….. m3 1,00
d - betonsko okno na nasipu upojnog bunara. Okno, vel. 50x50x50 cm. Stijenke d=10 cm. U cijeni obračunat i ab poklopac. Sve komplet u funkciji.
| kom | 4 | a | 0 | 0
| UKUPNO: 6. OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
A | R E K A P I T U L A C I J A
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5. | PODLOGE I IZOLACIJE |  |  |  | 0
1.6. | TESARSKI, KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.8. | GIPSKARTONSKI ZIDOVI I SPUŠTENI STROPOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
2.1. | PVC STOLARIJA |  |  |  | 0
2.2. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: 2. OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (1+2): A - GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B | R E K A P I T U L A C I J A
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA VERTIKALNOG ODVODA VODE |  |  |  | 0
4. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
5. | TEMELJNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6. | OBORINSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| B - INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
B | INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE |  |  |  | 0
I | UKUPNO (A+B): GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI I INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE |  |  |  | 0
STROJARSKI RADOVI
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
Br. stavke | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
1. | Demontaža postojećih unutarnjih i vanjskih jedinica mono split sustava, pripadajuće predizolirane cijevi freonskog razvoda (1/4" i 3/8" prosječne duljine 3 m po kompletu), rekuperacija radne tvari te transport i odlaganje opreme na skladište investitora (udaljenost do 10 km).
| Kompleta |  | 2 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih radijatora sa pripadajućim ventilima (aluminijski radijatori sa 15 članaka visine 600 mm). Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu. Odvoz opreme dogovoriti sa Investitorom, odnosno na njegov zahtjev dio opreme spremiti na skladište.
|  | kom | 30 | 0 | 0
3. | Demontaža postojećih čeličnih cijevi radijatorskog grijanja kojima su bili spojeni demontirani radijatori. Demontiranu opremu i materijal odvesti na deponij ili reciklažno dvorište u krugu 50 km. Izvođač je dužan Investitoru dostaviti potvrdu o zbrinjavanju otpada na deponiju ili reciklažnom dvorištu.
| DN 25 | m' | 330 | 0 | 0
| DN 50 | m' | 150 | 0 | 0
| DN 65 | m' | 40 | 0 | 0
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  | UKUPNO: |  | 0
2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA
Br. stavke | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
Dizalice topline i popratna oprema
2.1. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite dizalice topline zrak-voda energetskog razreda A prema Eurovent uvjetima ili jednakovrijedno, u monoblok varijanti. Predviđen je uređaj sa zrakom hlađenim kondenzatorima, sa aksijalnim ventilatorima za ugradnju na otvorenom prostoru. Uređaj je 4-cijevne izvedbe za grijanje/hlađenje objekta i zagrijavanje potrošne tople vode. U ljetnom režimu tijekom hlađenja objekta, uređaj korisno iskorištava otpadnu toplinu te s njom paralelno zagrijava potrošnu toplu vodu.
U cijenu je uključeno: daljinsko upravljanje (ON/OFF, ljeto/zima alarmi), hidro modul grijanje/hlađenje objekta (cirkulacijska pumpa, inercijski spremnik, ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, hvatač nečistoća i kontrolnik protoka), hidro modul zagrijavanje PTV-e (cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda sa sigurnosnim ventilom, hvatač nečistoća i kontrolnik protoka), protusmrzavajući električni kabel za zagrijavanje hidrauličkih krugova unutar uređaja, punjenje freonom, antivibracijske gumene podloške.
Uz uređaj se dobavlja sva potrebna sigurnosna i radna automatika, sa svim potrebnim elementima za nesmetani rad.
Sve kompletno sa spojnim, brtvenim i sitnim potrošnim materijalom.
Tehničke karakteristike dizalice topline:
| · toplinska snaga (min.) | 16 kW (tv=45/40°C kod tz=7°C)
| · rashladna snaga (min.) | 13 kW (tv=7/12°C kod tz=35°C)
| · apsorbirana snaga (max.) | 6 kW
| · COP (min.) | 3,2 W/W
| · nivo zvučnog tlaka na 10 m (max.) | 45 dB(A)
| · dubina (max.) | 800 mm
| · širina (max.) | 1600 mm
| Kompleta |  | 2 | 0 | 0
2.2. | Puštanje uređaja u pogon od strane ovlaštenog servisa uz provjeru fukcionalnosti u režimu grijanja, hlađenja i zagrijavanju potrošne tople vode, provjera pozicija i ožičenja opreme, parametriranje regulacije prema potrebama sustava, ispitivanje svih radnih parametra uređaja uz ispunjavanje i izdavanje ispitnog lista, izdavanje garancije, atesta i uputa za rad te održavanja na hrvatskom jeziku.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika ogrjevne i rashladne vode za potrebe grijanja/hlađenja objekta, volumena min. 200 l. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 40, 4 priključka NO 15 za osjetnike, manometar i termometre, priključak za ispust vode te odzračivanje spremnika. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 50 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK) i električni grijač vode 2/4/6 kW. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 4 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 700 mm, visine max. 1200 mm.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava i ugradnja radno-graničnog termostata (TS-GR) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao potrebe upravljanja električnim grijačem spremnika. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-95°C.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
2.5. | Dobava i ugradnja dvostruke crpke (duplex) za cirkulaciju ogrjevnog i rashladnog medija kruga ventilatorskih konvektora (CP 1.1. i 1.2.), slijedećih tehničkih karakteristika (pri radu jedne crpke):
Minimalni protok: 3 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 60 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 300 W
|  | kom | 1 | 0 | 0
2.6. | Dobava i ugradnja limenog ormara izrađenog od nehrđajućeg čelika za potrebu smještaja i zaštite inercijskih spremnika i popratne opreme. Ormar se smješta na otvorenom prostoru, na betonskom podestu pored dizalica topline. Dimenzije ormara: dužina 400-450 cm, širina 180-220 cm, visina 200-220 cm. Vrata ormara su visine ormara te ukupne širine min. 150 cm.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
Ventilatorski konvektori
2.7. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim troputnim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 1 u nacrtnoj dokumentaciji):
| QG min: 2800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
| QHTOT min: 2600 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 500 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 38 dBA
| Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | kom | 6 | 0 | 0
2.8. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 1 u nacrtnoj dokumentaciji):
| QG min: 2800 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
| QHTOT min: 2600 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 500 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 38 dBA
| Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | kom | 8 | 0 | 0
2.9. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim troputnim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 2 u nacrtnoj dokumentaciji):
| QG min: 4500 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
| QHTOT min: 4300 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 650 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 45 dBA
| Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.10. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, kazetni modeli za smještaj u spušteni strop s ukrasnim-istrujnim panelom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off) i pumpicom kondenzata. Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 3 u nacrtnoj dokumentaciji):
| QG min: 5200 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
| QHTOT min: 5000 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 800 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 52 dBA
| Dimenzije (V×Š×D), max: 300×600×600 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.11. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, visoko-zidni modeli s ogirinalnom ukrasnom maskom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 5 u nacrtnoj dokumentaciji):
| QG min: 2100 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
| QHTOT min: 2000 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 350 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 40 dBA
| Dimenzije (V×Š×D), max: 3300×900×250 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.12. | Dobava i ugradnja dvocijevnih ventilatorskih konvektora, visoko-zidni modeli s ogirinalnom ukrasnom maskom. Uređaj se isporučuje s regulacijskim prolaznim ventilom 1/2" s pogonom 230 V (on/off). Kompletno sa spajanjem, puštanjem u pogon i atestiranjem. Tehničke karakteristike su iskazane pri maksimalnoj brzini ventilatora (TIP 6 u nacrtnoj dokumentaciji):
| QG min: 2600 W (tv=45/40°C kod tz=20°C) | 63,9 kW pri +7 oC
| QHTOT min: 2100 W (tv=7/12°C kod tz=27°C) | 63,9 kW pri +7 oC
Protok zraka, min = 450 m3/h
Nivo zvučnog tlaka pri udaljenosti 1,5 m, max: 45 dBA
| Dimenzije (V×Š×D), max: 3300×900×250 mm | 65,7 kW pri 32 oC
|  | kom | 2 | 0 | 0
2.13. | Dobava i ugradnja inox fleksibilnih cijevi i spojnica (DN 15, dužine 0,5 m) za potrebe spoja ventilatorskih konvektora na razvod cjevovoda.
|  | kom | 44 | 0 | 0
2.14. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila prije spoja na ventilatorske konvektore (sa navojem):
| NO 15 | kom | 44 | 0 | 0
2.15. | Dobava i ugradnja zidnih digitalnih termostata za upravljanje ventilatorskim konvektorima: uključeno/isključeno, 3 brzine ventilatora (ručno i auto), ručno prebacivanje ljeto/zima. Termostati su opremljeni programabilnim tjednim programom rada te imaju mogućnost spajanja vanjskog osjetnika temperature (prostorni osjetnik).
|  | kom | 22 | 0 | 0
2.16. | Dobava i ugradnja prostornih osjetnika temperature bez mogućnosti korekcije sobne temperature za povezivanje na termostate smještene u ormarić u hodniku objekta. Na taj način je onemogućeno upravljanje ventilatorskim konvektora od strane neovlaštene osobe.
|  | kom | 17 | 0 | 0
2.17. | Dobava i ugradnja limenih ormarića za smještaj zidnih termostata u hodniku objekta. Ormarići su opremljeni vratima s ključem.
Dimenzije (v×š×d):
| 600×400×250 | kom | 4 | 0 | 0
Cjevovodi, armatura i popratna oprema
2.18. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi, za instalaciju grijanja i hlađenja ventilatorskim konvektorima, uključivo spajanje, brtvljenje i ovješenje, cijevni lukovi, račve, spojnice, pričvrsnice i sl.
| NO 15 | m' | 40 | 0 | 0
| NO 20 | m' | 130 | 0 | 0
| NO 25 | m' | 50 | 0 | 0
| NO 32 | m' | 40 | 0 | 0
| NO 40 | m' | 145 | 0 | 0
| NO 50 | m' | 40 | 0 | 0
2.19. | Dobava i ugradnja izolacije sa parnom branom cjevovoda debljine d=13 mm:
| NO 15 | m' | 40 | 0 | 0
| NO 20 | m' | 130 | 0 | 0
| NO 25 | m' | 50 | 0 | 0
| NO 32 | m' | 40 | 0 | 0
| NO 40 | m' | 145 | 0 | 0
| NO 50 | m' | 40 | 0 | 0
2.20. | Dobava i ugradnja aluminijskog plašta za dio cjevovoda na otvorenom.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
2.21. | Dobava i ugradnja cjevovoda za odvod kondenzata izrađenog od plastičnih cijevi, uključivo sa ovjesom i spajanjem.
| PP ф32 mm | m' | 170 | 0 | 0
2.22. | Izrada prodora krunskim bušenjem za potrebe prolaza cjevovoda kroz zidove. Zidovi su prosječne debljine 20 cm. Nakon postavljanja cjevovoda šupljinu ispuniti cementnim mortom.
| ф50 | kom | 10 | 0 | 0
| ф200 | kom | 18 | 0 | 0
| ф250 | kom | 7 | 0 | 0
2.23. | Dobava i ugradnja kuglastih zapornih ventila (sa navojem):
| NO 20 | kom | 7 | 0 | 0
| NO 25 | kom | 11 | 0 | 0
| NO 40 | kom | 27 | 0 | 0
| NO 50 | kom | 7 | 0 | 0
2.24. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće:
| DN 40 (sa navojem) | kom | 2 | 0 | 0
| DN 50 (sa navojem) | kom | 1 | 0 | 0
2.25. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila (sa navojem):
| NO 25 | kom | 4 | 0 | 0
| NO 40 | kom | 4 | 0 | 0
2.26. | Dobava i ugradnja manometara 0-6 bar sa trokrakom slavinom.
|  | kom | 10 | 0 | 0
2.27. | Dobava i ugradnja cijevnog termometra 0-100 °C.
|  | kom | 16 | 0 | 0
2.28. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude V = 50 l, 6 bara, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN 15 (tlak otvaranja 3 bar) za montažu na inercijski spremnik grijanje/hlađenje. Tlak predpunjenja u posudi prije spoja na instalaciju podesiti na 0,5 bar.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
2.29. | Punjenje sistema mješavinom propilen-glikola i vode. Sadržaj glikola 25%. Ukupna količina propilen-glikola u sistemu iznosi 250 l.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
2.30. | Izrada i ugradnja ispusta sistema grijanja i hlađenja.
| Kompleta |  | 4 | 0 | 0
2.31. | Izrada i ugradnja odzračnih lončića volumena 3 l sa automatskim odzračnim ventilom i odzračnom cijevi ½” sa ručnim ventilom DN 15.
| Kompleta |  | 10 | 0 | 0
2.32. | Izrada upojnog bunara za odvod kondenzata, dimenzija 300×300×300 mm. Bunar izvesti s komadom plastične cijevi Ø315 mm dužine 300 mm te ispuniti grubim rasutim materijalom.
| Kompleta |  | 5 | 0 | 0
2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  | UKUPNO: |  | 0
3. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE
Br. stavke | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
Solarni kolektori
3.1. | Dobava i ugradnja solarnih pločastih kolektora za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode. Kolektori imaju karakteristiku automatskog temperaturnog isključivanja radi sigurnog pogona sustava. U stanju mirovanja gdje su solarni dobici jednaki toplinskim gubicima samih kolektrora, postižu maksimalnu temperaturu od 150°C te štite sustav u trenucima kada su solarni dobici veći od toplinskih potreba sustava potrošne tople vode.
Tehnički podaci:
Površina apsorbera: min. 2,3 m2
Širina: min. 1000 mm
Visina: min. 2300 mm
Dubina: max. 100 mm
Težina (u praznom stanju): max. 50 kg
Optički stupanj iskoristivosti: min. 80 %
Dozv. pogonski tlak: min. 6 bar
Maks. temepratura stagnacije: 150 °C
| Kompleta |  | 3 | 0 | 0
3.2. | Dobava i ugradnja priključnog seta za jedno kolektorsko polje.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.3. | Dobava i ugradnja seta spojnih cijevi.
| Kompleta |  | 3 | 0 | 0
3.4. | Dobava i ugradnja pričvrsnog seta za kose krovove. Sastoji se od: Montažnih profila i pričvrsnog materijala.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.5. | Dobava i ugradnja izolirane crpne stanice za krug kolektora.
Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke i solarnog ogranka s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom (6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa steznim prstenom / dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: min. 5 m kod volumnog protoka 1000 l/h.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.6. | Dobava i ugradnja solarne ekspanzijske posude sa sigurnosnim ventilom i pričvrsnim nogama.
Volumen: min. 25 l
Pogonski tlak: min. 10 bar
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.7. | Dobava i ugradnja armature za punjenje, ispiranje i pražnjenje instalacije.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.8. | Toplinski medij 20 litara u jednokratnoj ambalaži. Gotova smjesa do -28°C.
| Kompleta |  | 2 | 0 | 0
3.9. | Dobava i ugradnja odvajača zraka s automatskim brzim odzračnikom, slavinom, vijčanom spojkom sa steznim prstenom i priključkom R 1.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.10. | Dobava i ugradnja seta uranjajuće čahure i vijčanim dijelovima.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.11. | Dobava i ugradnja uranjajućeg osjetnika za ugradnju u spremnik PTV-a s priključnim vodom duljine min. 3 m.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.12. | Dobava i ugradnja solarne elektroničke regulacije temperaturne razlike. S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze. Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.13. | Puštanje instalacije u pogon, provjera pozicija i ožičenja opreme, parametriranje regulacije prema potrebama sustava, izdavanje garancije i atesta.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
Spremnik PTV-a i oprema uz dizalicu topline
3.14. | Dobava i ugradnja spremnika potrošne tople vode volumena min. 300 l s jednom solarnom spiralom min. površine 1,4 m2. Spremnik je namjenjem za zagrijavanje primarno preko vanjskog izvora topline (dizalice topline) s vanjskim izmjenjivačem topline. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 32, ulaz hladne vode, izlaz tople vode te min. 4 priključka dimenzije NO 15 za smještaj osjetnika, manometra i termometra. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 50 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK) i električni grijač vode 2/4/6 kW. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 8 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 700 mm, visine max. 1800 mm.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.15. | Dobava i ugradnja radno-graničnog termostata (TS-PTV) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao potrebe upravljanja električnim grijačem spremnika. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-95°C.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.16. | Dobava i ugradnja inercijskog spremnika ogrjevne vode za montažu u seriji u krugu zagrijavanja potrošne tople vode između dizalice topline i izmjenjivača DT - PTV, volumena min. 200 l. Spremnik ima min. 4 priključka dimenzije NO 40. Uz spremnik se isporučuje originalna toplinska izolacija min. debljine 50 mm (koeficijent provođenja topline izolacije max. 0,025 W/mK. Spremnik je namjenjen za tlak vode do min. 4 bar i temperature vode do min. 90 °C. Spremnik je ukupnog promjera s toplinskom izolacijom max. 700 mm, visine max. 1200 mm.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.17. | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude V = 15 l, 6 bara, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN 15 (tlak otvaranja 3 bar) za montažu na inercijski spremnik PTV. Tlak predpunjenja u posudi prije spoja na instalaciju podesiti na 0,5 bar.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.18. | Dobava i ugradnja pločastog rastavljivog izmjenjivača topline (DT - PTV) za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode izrađenog od nehrđajućeg čelika AISI316, učina min. 16 kW, primar dizalica topline 55/50°C, sekundar PTV 45/50°C, max pad tlaka na izmjenjivaču 30 kPa. Dozvoljeni pogonski tlak min. 10 bar.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.19. | Dobava i ugradnja crpke za zagrijanje PTV-e (CP 2) izrađene od bronce, slijedećih tehničkih karakteristika (pri radu jedne crpke):
Minimalni protok: 3 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 40 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 200 W
|  | kom | 1 | 0 | 0
3.20. | Dobava i ugradnja crpke za recirkulaciju PTV-e (CP 3) izrađene od bronce, slijedećih tehničkih karakteristika:
Minimalni protok: 3 m3/h
Dobavni vanjski pad tlaka pri protoku: 40 kPa
Napajanje: 230/1/50
Električna snaga: max. 100 W
|  | kom | 1 | 0 | 0
3.21. | Dobava i ugradnja radnog termostata (TS-CP2) s uranjajućim osjetnikom i čahurom min. visine 10 cm, kao uvjet za rad crpke CP2 za potrebe zagrijavanja potrošne tople vode u krugu izmjenjivač - PTV. Termostat je za zidnu montažu pri udaljenosti od osjenika min. 1500 mm te podesive temperature u min. rasponu od 30-60°C.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.22. | Dobava i ugradnja sanitarne membranske ekspanzijske posude V=15 l, 6 bar, s ugrađenim sigurnosnim ventilom DN15 za montažu na dovod hladne vode.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
3.23. | Dobava i ugradnja elektronskog miješajućeg ventila za regulaciju polazne temperature tople vode prema potrošačima (45°C) u kompletu s upravljačkom jedinicom. Upravljačka jedinica ima također vremenski programabilnu funkciju sterilizacije sustava potrošne tople vode uz memoriju i status o učinkovitosti izvršenih procesa.
| DN 25 | kom | 1 | 0 | 0
3. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE |  | UKUPNO: |  | 0
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE
ZAJEDNIČKE STAVKE
Br. stavke | Opis radova - stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
4.1. | Dobava i izrada čelične konstrukcije za oslonac cjevovoda grijanja/hlađenja od dizalica topline do pročelja objekta. Konstrukcija se oslanja na betonski podest vanjskih uređaja i opreme (unutar zaštitne ograde) te pričvršćuje na fasadu objekta na visini cca. 3 m od poda i okolnog terena. Na taj način je osiguran slobodni prolaz ispod cjevovoda te isti nije pristupačan od strane neovlaštenih osoba. Izrada od cijevi kvadratnog poprečnog presjeka 60×50×4 mm. Ličenje dvostrukim slojem temeljne boje i završne lak boje. Masa konstrukcije izražena prema procjeni. Konačni obračun prema izvedenom.
|  | kg | 120 | 0 | 0
4.2. | Dobava i ugradnja čeličnih profila za spajanje i ovješenje elemenata opreme.
|  | kg | 80 | 0 | 0
4.3. | Sitan potrošni materijal kao kisik, acetilen, žica za zavarivanje, brtvila, vijci, matice, i sl.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.4. | Transport materijala na gradilište.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.5. | Čišćenje gradilišta tijekom gradnje i nakon završetka radova
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.6. | Hladna tlačna proba instalacije.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.7. | Probni pogon i regulacija sustava, ispitivanje ispravnosti rada svih uređaja i elemenata automatske regulacije te izrada zapisnika o dokazivanju postignutih parametara predviđenih u projektnoj dokumentaciji.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.8. | Pripremno završni radovi, obilježavanje proboja i prodora, te "šliceva", kod građevinske izvedbe. Signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.9. | Predaja uputa za korištenje, jamstvenih listova i certifikata ugrađene opreme te izrada kompletnih pismenih uputa za rad i održavanje sustava u cjelini.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.10. | Primopredaja izvedenih radova. Upoznavanje korisnika sa instalacijom te kompletna obuka korisnika za rad sa sustavom. Kao dokaz o obuci korisnika sastaviti zapisnik.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4.11. | Izrada projekta izvedenog stanja u 2 primjerka.
| Kompleta |  | 1 | 0 | 0
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  | UKUPNO: |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA GRIJANJA I HLAĐENJA |  |  |  | 0
3. | PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE |  |  |  | 0
4. | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
II | UKUPNO (1+2+3+4) : STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
OPĆI PROJEKTNI I TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE EL. INST. RADOVA
1. | Sve radove potrebno je izvesti u potpunosti prema projektu, troškovniku, svim važećim propisima, normama, uputama proizvođača opreme i pravilima struke.
2. | Prilikom izrade ponude, ponuditelj mora provjeriti rokove nabave materijala i opreme, da bi radove dovršio u ugovorenom roku, bez kašnjenja uzrokovanih rokovima isporuke.
3. | Ponuđač mora upisati nuđeni tip i proizvođača opreme tamo gdje se to traži.
4. | Ponude koje nisu ispunjene na propisan način, neće se uvažiti.
5. | U ponudi treba obavezno dostaviti važeće tipske ateste za svu opremu.
6. | U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacije, prilikom izrade ponude moraju biti obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
- nabavu i transport na gradilište
- spajanje i montaža potrebne opreme te polaganje i spajanje kabela, a sve prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji, s ugradnjom kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala pomoću kvalificirane i stručne radne snage u skladu s važećim tehničkim propisima
- izrada prateće radioničke dokumentacije
- građevinska pripomoć u vidu štemanja i zatvaranja šliceva za polaganje kabela (u zidu, stropu i podu), izrada niša s ugradnjom i obzidavanjem razvodnih ploča, izrada proboja i svih ostalih građevinskih radova koji se odnose na elektroinstalaterske radove
- ispitivanja električne instalacije i izdavanja potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima
- puštanje sustava u rad, kao i ostali radovi koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju korisniku (uputstva za rukovanje i održavanje, izrada natpisnih pločica, pribavljanje potrebne dokumentacije za uporabnu dozvolu i sl. )
- prateća zaštita prostora prije radova te čišćenja prostora tijekom i nakon izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju instalacijom do konačne - službene primopredaje Naručitelju odnosno krajnjem korisniku, moraju biti uključena u ponudbenu cijenu
- u troškovima opreme i uređaja podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s carinom i svim davanjima), transportni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim općim napomenama
- u troškovima materijala, podrazumijeva se nabavna cijena kako primarnog, tako i kompletnog pomoćnog spojno-potrošnog materijala, uključivo sa svim potrebnim prijenosima, utovarima i istovarima, uskladištenjem i čuvanjem
- za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu , potrebno je u skladu s propisima ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju Naručitelju, odnosno krajnjem korisniku
- u ponudbenim cijenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, uporaba potrebne mehanizacije i strojeva, uporaba lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutarnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova
7. | Zakonom propisani atesti i certifikati za dokaz kvalitete ugrađene opreme i izvedenih radova moraju biti uračunati u jediničnim cijenama i neće se posebno platiti, osim ako je to stavkom troškovnika traženo.
8. | Sva isporučena oprema mora posjedovati upute za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku, koje će korisnik koristiti tijekom eksploatacije.
9. | Svi radovi moraju se izvoditi sa stručno osposobljenom radnom snagom za svaku vrstu radova. Nadzorni inženjer ima pravo tražiti da se neodgovarajuća stručna radna snaga zamijeni, što obvezuje Izvođača radova da to i učini.
10. | U slučaju da Izvođač radova izvede pojedine radove čiji kvaliteta ne zadovoljava kvalitetu predviđenu projektom, dužan je o svom trošku iste radove ukloniti i ponovo izvesti onako kako je predviđeno projektom.
11. | Svu štetu koju Izvođač radova nemarom nanese okolnim prostorima, zgradama, predmetima, infrastrukturi i okolišu, dužan je popraviti i dovesti u prvobitno stanje i to o svom trošku. Prije početka radova Izvođač je dužan fotografirati postojeće stanje kako bi imao dokaze u slučaju eventualnih oštećenja.
12. | Sastavni dio troškovnika čini i elektrotehnički projekt (svi njegovi dijelovi). Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju te procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući da se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanjem cijene radi nedovoljnog poznavanja projektne dokumentacije neće razmatrati. Prijedlog potencijalnim ponuditeljima je da prije nuđenja obiđu i pregledaju građevinu odnosno lokaciju građevine.
13. | Prije početka radova izvođač radova dužan je u skladu s postojećim propisima označiti i osigurati gradilište.
14. | Sve stavke troškovnika moraju se količinski kontrolirati prije narudžbe.
15. | Sve odredbe ovih općih uvjeta kao i ostali dijelovi projekta su sastavni dio ugovora o gradnji zaključenog između Investitora i Izvođača, a Izvođač se obvezuje da ih prihvaća bez prigovora i primjedbi.
r.b. | OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
NAPOMENA:
- u stavke kabela potrebno je uračunati razvodne kutije te sav potreban instalacijski materijal i rad
- u sve stavke cijevi i kanalica potrebno je uračunati spojne i fazonske komade (cijevi i kanalice moraju biti samogasive)
- u stavke priključnica i sklopki (iste su modularne izvedbe) potrebno je uračunati sav instalacijski materijal (instalacijska kutija, nosači, ukrasne maske, slijepi moduli,... )
- nije potrebno nuditi cijenu svakog pojedinog elementa razdjelnog ormara već samo ukupnu cijenu za razdjelni ormar kao komplet
- sastavni dio ponude obavezno moraju biti svjetlotehnički proračuni kojima se za nuđene svjetiljke dokazuje zadovoljavanje minimalnih zahtjeva iz norme HRN EN 12464-1:2012 ili jednakovrijedne za sve prostorije za koje je u elektrotehničkom projektu izrađen proračun svjetlotehnike
1. | DEMONTAŽA I ZRAČNI KABELI
1.1. | Demontaža kompletne elektroinstalacije, razdjelnika, rasvjetnih tijela, priključnica, kabela i svega ostalog što se više neće koristiti. U stavku je potrebno uključiti prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost. | kpl | 1 | 0 | 0
1.2. | Demontaža kompletnog sustava zaštite od munje (gromobrana) koji se više neće koristiti. U stavku je potrebno uključiti prijenos otpadnog materijala na deponij gradilišta, utovar u kamion i odvoz na gradski deponij bez obzira na udaljenost. | kpl | 1 | 0 | 0
1.3. | Prilagodba postojećih zračno položenih kabela spojenih na fasadu i kabela vođenih po fasadi građevine radi polaganja termoizolacije na fasadi. Stavkom je potrebno obuhvatiti i sve potrebne zahvate na pripadnoj popratnoj opremi (nosači, zatezači, razvodne kutije i sl.). | kpl | 1 | 0 | 0
| 1. DEMONTAŽA I ZRAČNI KABELI - UKUPNO |  |  |  | 0
2. | GLAVNI RAZVOD
2.1. | Kabel FG16OR16 4x16 mm² | m | 10 | 0 | 0
2.2. | Kabel FG16OR16 5x16 mm² | m | 20 | 0 | 0
2.3. | Uvodnica za uvod glavnog napojnog kabela u objekt. Izvesti na način da se spriječi prodor vode | kom | 1 | 0 | 0
2.4. | Spajanje glavnog napojnog bakrenog kabela presjeka do 4x16 mm2 na nadzemnu mrežu s odgovarajućim tipom stezaljki. U stavku uključiti kabelsku glavu, vodonepropusne stezaljke te sav ostali potreban materijal i rad. | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. GLAVNI RAZVOD - UKUPNO |  |  |  | 0
3. | RASVJETNA TIJELA
3.1. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, opalni PMMA difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 30W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3000lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 9 | 0 | 0
3.2. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, mikroprizmatični polikarbonatni difuzor s optikom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 40W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4300lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, IK07, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 4 | 0 | 0
3.3. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, mikroprizmatični polikarbonatni difuzor s optikom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 52W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5800lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP20, IK07, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 2 | 0 | 0
3.4. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, opalni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 16W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1360lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, IK07, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 12 | 0 | 0
3.5. | Dobava i montaža ugradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, opalni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 25W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2070lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, IK07, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 16 | 0 | 0
3.6. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, prozirni stakleni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 16W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1770lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP43, IK06, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 6 | 0 | 0
3.7. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: čelično kućište, prozirni stakleni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 23W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2370lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP43, IK06, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 7 | 0 | 0
3.8. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: polikarbonatno kućište, prozirni polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 22W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2920lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP65, IK08, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 1 | 0 | 0
3.9. | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: plastično kućište, prozirni PMMA difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 47W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 6960lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP65, IK02, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 60.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 2 | 0 | 0
3.10. | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: kućište od polikarbonata i ABS plastike, polikarbonatni difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 15W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 850lm, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP65, IK10, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 1 | 0 | 0
3.11. | Dobava i montaža LED reflektora Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: aluminijsko kućište, pokrov optike od transparentnog stakla, snaga svjetiljke maksimalno 31W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3120lm, asimetrične distribucije svjetla, indeks uzvrata boje minimalno 80, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP66, IK08, električna klasa I, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 8 | 0 | 0
3.12. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II | kom | 12 | 0 | 0
3.13. | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK04, električna klasa II | kom | 3 | 0 | 0
3.14. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Ravno", vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 3 | 0 | 0
3.15. | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke Tip: _______________________________ Proizvođač: _________________________ kriteriji za ocjenu jednakovrijednosti: autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s dvostranim piktogramom usmjerenja "Lijevo - Desno", vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 2 | 0 | 0
| 3. RASVJETNA TIJELA - UKUPNO |  |  |  | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE, SNAGE I UZ TERMOTEHNIKU
4.1. | Kabel PP 2x1,5 mm² | m | 60 | 0 | 0
4.2. | Kabel PP-Y 3x1,5 mm² | m | 960 | 0 | 0
4.3. | Kabel PP 4x1,5 mm² | m | 40 | 0 | 0
4.4. | Kabel PP-Y 7x1,5 mm² | m | 260 | 0 | 0
4.5. | Kabel PP-Y 3x2,5 mm² | m | 685 | 0 | 0
4.6. | Kabel PP-Y 5x2,5 mm² | m | 16 | 0 | 0
4.7. | Kabel PP00-Y 3x1,5 mm² | m | 145 | 0 | 0
4.8. | Kabel PP00-Y 7x1,5 mm² | m | 45 | 0 | 0
4.9. | Kabel PP00-Y 7x2,5 mm² | m | 13 | 0 | 0
4.10. | Kabel FG16OR16 5x2,5 mm² | m | 22 | 0 | 0
4.11. | Kabel FG16OR16 5x4 mm² | m | 44 | 0 | 0
4.12. | Kabel LiYCY 3x0,75 | m | 280 | 0 | 0
4.13. | Kabel LiYCY 3x1 | m | 210 | 0 | 0
4.14. | Kabel NHXH E30/FE180 2x1,5 mm² | m | 20 | 0 | 0
4.15. | Šuko priključnica, 16A, p/ž, komplet | kom | 26 | 0 | 0
4.16. | Šuko priključnica s poklopcem, 16A, p/ž, komplet | kom | 1 | 0 | 0
4.17. | Dvostruka šuko priključnica, 16A, p/ž, komplet | kom | 23 | 0 | 0
4.18. | Trostruka šuko priključnica, 16A, p/ž, komplet | kom | 6 | 0 | 0
4.19. | Podžbukna kutija za fiksni priključak | kom | 1 | 0 | 0
4.20. | Montaža svjetiljke. U stavku je potrebno, neovisno o vrsti podloge na koju se svjetiljka ugrađuje, uračunati sav potreban materijal i rad | kom | 88 | 0 | 0
4.21. | Sklopka obična, 10A, p/ž, komplet | kom | 19 | 0 | 0
4.22. | Sklopka izmjenična, 10A, p/ž, komplet | kom | 3 | 0 | 0
4.23. | Tipkalo, 10A, p/ž, komplet | kom | 7 | 0 | 0
4.24. | Komplet sklopki koji čine 1 x sklopka obična + 1 x sklopka izmjenična, p/ž, komplet | kom | 2 | 0 | 0
4.25. | Komplet sklopki koji čine 2 x sklopka izmjenična, p/ž, komplet | kom | 2 | 0 | 0
4.26. | Komplet sklopki koji čine 1 x sklopka izmjenična + 1 x tipkalo, p/ž, komplet | kom | 1 | 0 | 0
4.27. | Tipkalo s oznakom zvonca, 10A, p/ž, komplet | kom | 1 | 0 | 0
4.28. | Električno zvonce 230V; 50Hz | kom | 1 | 0 | 0
4.29. | Bistabilni relej za ugradnju u razvodnu kutiju, 230 VAC, 1 N/O, 10 A, komplet sa kutijom i ostalim potrebnim materijalom i radom. | kom | 2 | 0 | 0
4.30. | Protupožarno isključno tipkalo IPR-10 | kom | 1 | 0 | 0
4.31. | Uvlačenje postojećih instalacija na pročeljima u zaštitnu cijevi i postavljanje ispod termoizolacije. | m | 25 | 0 | 0
4.32. | Kutija za izjednačenje potencijala sa sabirnicom | kom | 1 | 0 | 0
4.33. | Vod P/F-Y 6 mm² | m | 150 | 0 | 0
4.34. | Vod P/F-Y 16 mm² | m | 50 | 0 | 0
4.35. | Spajanje P/F voda na metalne mase odgovarajućim spojnim priborom | kom | 15 | 0 | 0
4.36. | Spajanje metalnih rešetki na prozorima na izjednačenje potencijala. Spajanje izvoditi vodom P/F-Y 6 mm². Vod polagati ispod termoizolacije na fasadi te unutar objekta podžbukno u zaštitnim cijevima komplet sa svim potrebni materijalom i radom. Međusobno "šivati" do maksimalno 4 rešetke. Prosječna dužina izvoda po rešetki iznosi 9 m. Obračun po komadu rešetke, 1 rešetka = 1 komad | kom | 10 | 0 | 0
| 4. ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE, SNAGE I UZ TERMOTEHNIKU - UKUPNO |  |  |  | 0
5. | RAZDJELNI ORMARI
5.1. | KPO - tipski kućni priključni ormarić s osiguračima i svom opremom potrebnom za dovođenje u funkcionalan rad. Na vrata ormarića se postavlja bravica. Stavkom je potrebno predvidjeti i podžbuknu ugradnju cijevi Ø110 mm specificirane niže u troškovniku od ormarića do rova uzemljivača (opcija za naknadno podzemno napajanje) U njega se ugrađuje sljedeća oprema:
| - tropolno podnožje za nožaste osigurače veličina 000 (100A), komplet s nožastim ulošcima 3x63A | kpl | 1
| - bravica | kom | 1
| - sav potreban sitan instalacijski materijal i rad potreban za dovođenje razdjelnika u funkcionalan rad | kpl | 1
| KPO - UKUPNO | kpl | 1 | 0 | 0
5.2. | RP - razdjelnik, uzidni, s metalnim vratima. Izrađen od negorivog ili samougasivog materijala. Stavkom je potrebno obuhvatiti i sav potreban građevinski materijal i rad za ugradnju razdjelnika na novu lokaciju i zatvaranje niše postojećeg demontiranog razdjelnika. U razdjelnik se ugrađuje sljedeća oprema (razdjelnik prilagoditi predviđenoj opremi, u konačnici mora ostati minimalno 30 % rezerve u prostoru):
| - glavni prekidač s naponskim okidačem, 3p, 80A (podesivo 0,8 – 1 x In), 25kA, | kpl | 1
| - odvodnik prenapona klasa 1 + 2, 25 kA za TNS sustav uzemljenja sa signalnim kontaktom | kom | 1
| - 3-fazno, 2 tarifno digitalno direktno brojilo, 80A, mjerenje snage, montaža na šinu, impulsni izlazi za sva mjerenja (spajanje na sustav daljinskog očitanja) te beznaponski kontak za signalizaciju tarife | kom | 1
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) In=63A, Idif=0,03A, 4p, 10 kA | kom | 2
| - zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) In=63A, Idif=0,3A, 4p, 10 kA | kom | 2
| - kombinirani prekidač (zaštitni uređaj diferencijalne struje + automatski prekidač) In=B10A, Idif=0,3A, 2p, 10 kA | kom | 1
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, B6A | kom | 2
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, B16A | kom | 25
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, B16A | kom | 3
| - automatski prekidač 10 kA, 1p, C10A | kom | 29
| - automatski prekidač 10 kA, 3p, C25A | kom | 3
| - sklopka 0-1 (montaža na din šinu) 1p, In=16A | kom | 3
| - grebenasta sklopka 0-1, 1p, In=20A (montaža na DIN nosač) | kom | 3
| - grebenasta sklopka 1-0-2, 1p, In=20A (montaža na DIN nosač) | kom | 8
| - grebenasta sklopka, 0-1-2-3/1P/20A, na DIN nosač | kom | 1
| - uklopni sat, digitalni, dnevni/tjedni program, 1 C/O, 16A, 28 memorijskih mjesta za namještanje uklapanja/isklapanja | kom | 4
| - svjetlosna sklopka, analogna, 1 C/O, montaža na šinu (1M), podesivo 2 - 100 lx, struja uklopa do 16 A, komplet s pripadnom senzorom IP54 | kom | 1
| - sklopnik 20A, 1P, 230V, 50Hz | kom | 7
| - sklopnik 20A, 3P, 230V, 50Hz | kom | 1
| - minijaturni relej, 4C/O, 6A, 230VAC komplet s podnožjem za montažu na DIN šinu i svim ostalim potrebnim materijalom | kom | 5
| Kompaktna signalna LED svjetiljka za ugradnju u otvor Ø22.5mm, crvena | kom | 2
| - postavljanje oznaka elemenata razdjelnika u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, sabirnice, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnika, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje te provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnog djelovanja | kpl | 1
| razdjelni ormar RP - UKUPNO | kpl | 1 | 0 | 0
| 5. RAZDJELNI ORMARI - UKUPNO |  |  |  | 0
6. | UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE
6.1. | Pocinčana traka FeZn 30x4 mm | m | 110 | 0 | 0
6.2. | Antikorozivna zaštita trake FeZn 30x4 na prijelazima beton/zemlja u dužini od 0,6m (zaštitu izvesti termobužirom) | kom | 10 | 0 | 0
6.3. | Križna spojnica (za spajanje traka FeZn), spoj u temelju-zemlji, zaliven bitumenom, komplet | kom | 12 | 0 | 0
6.4. | Puni profil od prokroma Ø8mm | m | 85 | 0 | 0
6.5. | Prokromska spojnica za spajanje trake FeZn s punim profilom od prokroma Ø8-Ø10mm, spoj u temelju-zemlji, zaliven bitumenom, komplet | kom | 4 | 0 | 0
6.6. | Prokromska križna spojnica za spajanje dva puna profila od prokroma Ø8mm | kom | 6 | 0 | 0
6.7. | Prokromski krovni nosač za puni profil od prokroma Ø8 mm (za pokrove od trapeznog lima) | kom | 42 | 0 | 0
6.8. | Prokromski zidni nosač za puni profil od prokroma Ø8 mm za polaganje na zid ispod termoizolacije | kom | 28 | 0 | 0
6.9. | Prokromski zidni nosač za FeZn traku za polaganje na zid ispod termoizolacije | kom | 12 | 0 | 0
6.10. | Mjerni spoj izveden u odgovarajućoj podžbuknoj kutiji s prokromskom spojnicom (traka puni okrugli profil Ø8-Ø10) i pločicom za označavanje mjernog mjesta | kom | 4 | 0 | 0
6.11. | Prokromski odkapnik, za Ø8-Ø10 mm | kom | 4 | 0 | 0
6.12. | Obujmica za pričvršćivanje punog profila Ø8 na odvodne cijevi (oluk) | kom | 4 | 0 | 0
6.13. | Žljebna spojnica za spoj punog profila Ø8-Ø10 mm na žljeb | kom | 4 | 0 | 0
6.14. | Štapna aluminijska hvataljka za zaštitu antena, Ø16/Ø10, h = 2,5 m komplet s zidnim nosačima ili nosačima za montažu na limeni krov (ovisno o poziciji montaže antene), spojnicom Ø16/Ø8-10 mm i distancerima dužine 0,5 m za pričvršćivanje štapne hvataljke na antenski stup (prilagoditi promjeru stupa) | kpl | 1 | 0 | 0
6.15. | Štapna aluminijska hvataljka za zaštitu kolektora, Ø10, h = 1 m komplet s nosačima za montažu na limeni krov, spojnicom Ø10/Ø8-10 mm | kpl | 1 | 0 | 0
6.16. | Frezanje poda od betona ili asfalta za spajanje odvoda na uzemljivač. U stavku je potrebno uključiti sav potrebni materijal i rad za frezanje, polaganje profila od prokroma ili FeZn trake (po potrebi i zaštitne cijevi), zatvaranje kanala i izvedba završnog sloja (vraćanje u prvobitno stanje) | m | 5 | 0 | 0
6.17. | Izvedba spojeva instalacije sustava zaštite od munje (s punim prokrom profilom ili vodom P/F-Y 16 mm) na metalne mase komplet s odgovarajućim spojnim priborom | kom | 5 | 0 | 0
6.18. | Izvedba spojeva pocinčane trake na metalne mase komplet s odgovarajućim spojnim priborom, komplet | kom | 5 | 0 | 0
6.19. | Otvaranje revizione knjige | kpl | 1 | 0 | 0
| 6. UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE - UKUPNO |  |  |  | 0
7. | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE
7.1. | Priključnica 1x RJ45 cat.6 UTP (2M), p/ž, komplet | kom | 9 | 0 | 0
7.2. | Priključnica 2x RJ45 cat.6 UTP (1M), p/ž, komplet | kom | 3 | 0 | 0
7.3. | Demontaža opreme iz postojećeg komunikacijskog ormara koja se više neće koristiti te priprema ormara za ugradnju i ugradnja niže specificirane nove opreme. Komplet sa prespojnim kabelima i svim ostalim potrebnim materijalom i radom potrebnim za dovođenje instalacije u funkcionalan rad | kpl | 1 | 0 | 0
7.4. | Šuko napojna letva s 8 priključaka za ugradnju u 19" razdjelnik s funkcijom prenaponske zaštite (EMI/RFI Noise rejection). | kom | 1 | 0 | 0
7.5. | Prespojni panel 24xRJ45 cat.6, neoklopljen, 19", 1U | kom | 1 | 0 | 0
7.6. | Preklopnik 16xRJ45 10/100/1000T, 19", 1U, unutarnje napajanje | kom | 1 | 0 | 0
7.7. | Prespojni panel 25xRJ45 ISDN,4-pinski 3,6/4,5,neokl.,19",1U | kom | 1 | 0 | 0
7.8. | Prilagodba pozicije postojećeg komunikacijskog ormara radi ugradnje spuštenog stropa. Stavkom je potrebno obuhvatiti sav potrebni materijal i rad za prilagodbu pozicije postojećeg komunikacijskog ormara ako se za tim ukaže potreba. | kpl | 1 | 0 | 0
7.9. | Kabel U/UTP LSOH, cat.6 | m | 340 | 0 | 0
7.10. | Kabel J-Y(St)Y 10x2x0,8 | m | 25 | 0 | 0
7.11. | Spajanje postojećeg komunikacijskog ormara na TK mrežu. Stavkom je potrebno obuhvatiti sav potreban materijal i rad za spajanje novo-predviđenog višeparičnog kabela na postojeći zračni TK priključak na fasadi | kpl | 1 | 0 | 0
7.12. | Mjerenje parametara mreže s izdavanjem mjernih rezultata - Cat.6 | kpl | 1 | 0 | 0
| 7. INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE - UKUPNO |  |  |  | 0
8. | ANTENSKI SUSTAV
NAPOMENA :
- Sva oprema izložena vremenskim utjecajima mora biti od nehrđajućeg materijala ili vruće pocinčana.
- sve antene moraju biti predviđene za jačine vjetra do 120 km/sat
- sva antenska oprema treba biti smještena u odgovarajućim razdjelnicima tj. podžbuknim instalacijskim kutijama
8.1. | Isporuka i montaža nosača antena: pocinčana cijev Ø45mm duljine 2m, s odstojnikom i gumenim poklopcem za cijev. U stavku uključiti sav potreban materijal za montažu nosača. | kom | 1 | 0 | 0
8.2. | Isporuka, montaža i spajanje FM radio antene | kom | 1 | 0 | 0
8.3. | Isporuka, montaža i spajanje UHF zemaljske TV antene | kom | 1 | 0 | 0
8.4. | Isporuka, montaža i spajanje antenskog pojačala UHF + FM | kom | 1 | 0 | 0
8.5. | Isporuka i montaža satelitske antene 105 cm | kom | 1 | 0 | 0
8.6. | Isporuka, montaža i spajanje četverostrukog LNB-a, sa nosačem | kom | 2 | 0 | 0
8.7. | Isporuka i montaža plastičnog ugradnog ormara minimalnih dimenzija 400x300x160mm | kom | 1 | 0 | 0
8.8. | Isporuka, montaža i spajanje multiswitcha 9/12 | kom | 1 | 0 | 0
8.9. | Kabel RG 59 B/U | m | 410 | 0 | 0
8.10. | Priključnica S,T,R, p/ž, komplet (istu dobaviti zajedno sa ostalom antenskom opremom) | kom | 12 | 0 | 0
8.11. | Mjerenje nivoa signala, određivanje smjera prijema i ometajućih signala, te utvrđivanje najpovoljnije pozicije za smještaj antene. | kpl | 1 | 0 | 0
8.12. | Usmjeravanje i podešavanje antena, podešavanje nivoa signala na priključnicama | kpl | 1 | 0 | 0
8.13. | Ispitivanje instalacije, namještanje programa i puštanje u funkcionalan rad | kpl | 1 | 0 | 0
| 8. ANTENSKI SUSTAV - UKUPNO |  |  |  | 0
9. | INSTALACIJA NADZORA PACIJENATA
NAPOMENA:
Pripremne radove u izvedbi tehničke zaštite može izvoditi pravna ili fizička osoba koja nije registrirana za obavljanje poslova tehničke zaštite. Pripremni radovi uključuju i postavljanje kabelskih polica i instalacijskih cijevi i kabela do spojnih točaka. Izvedba pripremnih radova tehničke zaštite ne smatra se tehničkom zaštitom. Sve ostale radove na tehničkoj zaštiti (demontaža i montaža uređaja i opreme, programiranje, podešavanje, ispitivanje sustava tehničke zaštite i njegovo puštanje u probni rad, verifikaciju uređaja i opreme, odnosno sustava i tehnički prijem te prema potrebi izradbu uputa za rukovanje i obuku osoblja) mora obavljati pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje poslova tehničke zaštite.
9.1. | Dobava, isporuka i montaža dome mrežne IP kamere za vanjsku/unutrašnju montažu slijedećih karakteristika: • 1/3" CMOS progressive scan, rezolucija minimalno HD • Auto-iris objektiv, varifokal 2,8-12 mm • dome antivandal kućište, IP66 • D-WDR, BLC • dan/noć funkcija • ugrađen IR reflektor efektivnog dometa 20m • ONVIF podrška • napajanje: 124V, PoE • potrošnja: max. 7.5W | kom | 1 | 0 | 0
9.2. | Kabel U/UTP LSOH, cat.5e | m | 200 | 0 | 0
9.3. | Dobava i ugradnja RJ45 konektora (prilagođenog nuđenoj kameri) na kraju kabela u sobi za pacijente te konekcija na prespojnom panelu u komunikacijskom ormaru. Unutar sobe kabel s konektorom završiti unutar razvodne kutije s poklopcem ugrađene u gipskartonsku ploču spuštenog stropa na način da je prema potrebi, kod montaže opreme, iz spuštenog stropa moguće izvući minimalno 30 cm kabela. Obračun po linku, 1 kabel = 1 komad | kom | 9 | 0 | 0
9.4. | Komunikacijski ormar zidni nadgradni dimenzija 600x500x395, 19", 9U, sa sljedećom opremom: - preklopnik s min. 8 x PoE, 8 Port 10/100Tx s Power Over Ethernet (IEEE 802.3af 15.4w), 19" (rack montaža), s ugrađenim napajačem, radna temperatura 0 do +50° C - prespojni panel 24xRJ45 cat.5e, neoklopljen, 19", 1U - napojna letva s prenaponskom zaštitom - UPS napajanje 600 W, 19" Komplet sa svim potrebnim sitnim instalacijskim materijalom potrebnim za dovođenje instalacije u funkcionalan rad | kpl | 1 | 0 | 0
9.5. | Adresiranje i podešavanje kamera Podešavanje parametara rada na mreži Obuka korisnika, primopredajna dokumentacija (potvrde, zapisnici upute) Programiranje sustava do pune funkcionalnosti. | kpl | 1 | 0 | 0
9.6. | Demontaža postojeće opreme za nadzor pacijenata | kpl | 1 | 0 | 0
9.7. | Izrada dokumentacije tehničke zaštite sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite | kom | 1 | 0 | 0
9.8. | Ispitivanje ispravnosti rada sustava | kpl | 1 | 0 | 0
| 9. INSTALACIJA NADZORA PACIJENATA - UKUPNO |  |  |  | 0
10. | CIJEVI I TRASE
10.1. | Perforirani limeni kanal PK50/30 | m | 40 | 0 | 0
10.2. | Perforirani limeni kanal PK100/50 | m | 42 | 0 | 0
10.3. | Perforirani limeni kanal PK200/50 | m | 6 | 0 | 0
10.4. | Perforirani limeni kanal PK300/50 | m | 2 | 0 | 0
10.5. | PSC cijev Ø16mm (za beton) | m | 200 | 0 | 0
10.6. | PSC cijev Ø20mm (za beton) | m | 150 | 0 | 0
10.7. | PSC cijev Ø25mm (za beton) | m | 80 | 0 | 0
10.8. | PSC cijev Ø32mm (za beton) | m | 60 | 0 | 0
10.9. | PNT cijev Ø 16 mm (unutarnji Ø 13 mm) | m | 600 | 0 | 0
10.10. | PNT cijev Ø 20 mm (unutarnji Ø 16,9 mm) | m | 150 | 0 | 0
10.11. | PNT cijev Ø 25 mm (unutarnji Ø 21,4 mm) | m | 100 | 0 | 0
10.12. | SAPA fleksibilna metalna cijev Ø13/Ø16 mm | m | 40 | 0 | 0
10.13. | SAPA fleksibilna metalna cijev Ø16/Ø19 mm | m | 20 | 0 | 0
10.14. | SAPA fleksibilna metalna cijev Ø21/Ø25 mm | m | 5 | 0 | 0
10.15. | Korugirana PEHD cijev Ø 50 / 41 mm s poteznom niti | m | 80 | 0 | 0
10.16. | Korugirana PEHD cijev Ø 75 / 62,5 mm s poteznom niti | m | 45 | 0 | 0
10.17. | Korugirana PEHD cijev Ø 110 / 94 mm s poteznom niti | m | 5 | 0 | 0
| 10. CIJEVI I TRASE - UKUPNO |  |  |  | 0
11. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTRO RADOVE
11.1. | Iskop i zatrpavanja rova (prema tehničkim propisima) za polaganje uzemljivačke trake. U stavku uključiti i odvoz viška materijala na deponij bez obzira na udaljenost te dovođenje završnog sloja u prijašnje stanje. Točnu poziciju rova uskladiti s postojećim šahtama i drugim preprekama. Obračun po dužnom metru rova. - rov (ŠxD) 30x60cm | m | 85 | 0 | 0
11.2. | Izrada i postavljanje zaštitne ograde duž iskopanog rova s obje strane. Obračun po dužnom metru rova. | m | 85 | 0 | 0
11.3. | Potkopavanje temelja betonskih zidova, kanala toplovoda i sl. bez obzira na širinu i dubinu, za prolaz uzemljivačke trake. Obračun po komadu. | kom | 3 | 0 | 0
11.4. | Sječenje i razbijanje betona bez obzira na debljinu, širine prema zahtjevu iz projekta, u stavci je obuhvaćen i odvoz na deponij bez obzira na udaljenost. Obračun po m2. | m2 | 3 | 0 | 0
11.5. | Dobava i ugradnja betona za sanaciju razbijenih betonskih površina. Komplet sa šalovanjem, po potrebi armaturom i svim ostalim potrebnim materijalom i radom Obračun po m3. | m3 | 0.5 | 0 | 0
11.6. | Kabelski zdenac 150 kN | kom | 1 | 0 | 0
| 11. GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTRO RADOVE - UKUPNO |  |  |  | 0
12. | DALJINSKO OČITANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE
12.1. | Dobava i isporuka centralne jedinice sljedećih karakteristika: - uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda - uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili jednakovrijedno - mogućnost prihvata očitanja mjerila potrošnje opremljenih radijskim sustavom daljinskog očitavanja sukladno normi HRN EN13757-4 ili jednakovrijedno, Wireless M-Bus T1 MOD, na frekvenciji 868,95MHz, integriranim algoritmom za procesiranje radijskih poruka zaštićenom 128 bitnom EAS enkripcijom uz korisničko postavljenje dekripcijske zaporke - mogućnost očitavanja i napajanja M-Bus žičane sabirnice za očitavanje mjerila opremljenih s M-Bus modulima za očitavanje potrošnje u sukladnosti s nor. HRN EN13757-3 ili jednakovrijedno - mogućnost očitavanja spojenih M-Bus podređenih uređaja korištenjem primarnog adresiranja, sekundarnog adresiranja - minimalno adresabilno (spojivo) 60 M-Bus (slave) uređaja - mogućnost slanja datoteka o očitavanjima putem FTP protokola na FTP server - mogućnost korištenja dodatnog (sekundarnog) FTP poslužitelja - mogućnost prihvata komandi i slanja datoteka na FTP server s minimalnim intervalom (min 15 min) | kom | 1 | 0 | 0
- mogućnost lokalne pohrane podataka za period od barem godinu dana uz praćenje stalne potrošnje na izmjenjivi memorijski modul - isporuka podataka o očitanju u obliku XML datoteka za jednostavnu integraciju spostojećim informatičkim sustavom - ugrađen GPRS modem za periodički prijenos podataka koji podržava sve navedene karakteristike (utor za SIM karticu, neograničen izbor operatera, TK usluga, GSM standard, SMS, Fax, CSD, GPRS klase do minimalno 10, podrška za GSM bandove 850/900/1800/1900MHz, antenski priključak (SMA 50Ohma ili jednakovrijedni), pripadajuća antena, mogućnost korisničkog postavljanja i izmjene paramatera GSM/GPRS veze - minimalno podržani komunikacijski servisi i protokoli : IPv4, TCP/UDP, DNS (klijent), PING, POP3 (klijent), SMTP (klijent), FTP (server/klijent), HTTP (server) - mogućnost korištenja javnog i privatnog IP adresnog prostora - mogućnost udaljene nadogradnje sistamskog softvera uređaja (firmware) - mogućnost slanja reset komande - sistemski software uređaja neizbrisiv uslijed nestanka napajanja (stalni zapis u memoriji uređaja) - mogućnost direktnog daljinskog pristupa uređaju putem jedinstvene adrese uređaja - ugrađen Web server (HTTP) za nadzor i upravljanje uređajem te podešavanje parametara uređaja putem standardnog internet preglednika bez potrebe za dodatnim softverom na računalu korisnika
- dimenzije centralnog uređaja, zbog ograničenja prostora, ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija - dužina 1-200mm, širina 1-150mm, visina 1-80mm - područje radne temperature od -20 do +50 st. C* područje vlažnosti radne okoline minimalno do 70% - sustav alarmiranja sa slijedećim minimalnim značajkama - alarm nestanka memorijskog prostora za lokalnu pohranu podataka, alarm nestanka primarnog napajanja, slanje alarma na SMS - mogućnost slanja SMS alarmnih poruka te mogućnost definiranja više različitih SMS alarma za različite alarmne uvjete - mogućnost ponovnog i naknadnog slanja zapisanih podataka uslijed eventulane pogreške u komunikaciji ili prekida TK veze - mogućnost periodičkog uspostavljanja GPRS veze - baterijska podrška za RTS (Real time clock) - baterijska autonomija i kontinuirani rad svih ugrađenih uređaja u slučaju nestanka mrežnog napajanja u trajanju od minimalno 72 sata uz zadržavanje svih funkcija sustava - LED signalizacija statusa - ispravan rad, M-Bus kratki spoj - minimalno jamstvo godinu dana - nadgradni ormarić s bravom i ključem za ugradnju opreme Tip: _________________________________ Proizvođač: _________________________________
12.2. | Dobava i isporuka aktivne antene sljedećih karakteristika: - Frekvencijsko područje 868.0-870.0 MHz - Razina zaštite IP67 ili veća - Radni temperaturni raspon od -40°C do +80°C ili veći -Vertikalna polarizacija - Pojačanje 10 dBi ili veće - Omnidirekcionalna usmjerenost Tip: _________________________________ Proizvođač: _________________________________ | kom | 1 | 0 | 0
12.3. | Dobava i isporuka Wireless M-Bus PulseReader sljedećih karakteristika: - uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda - uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili jednakovrijedno - mogućnost očitavanja s minimalno dva mjerila opremljena beznaponskim impulsnim signalnim izlazima - mogućnost rada u režimu očitavanja dvotarifnog brojila gdje se informacija o trenutnoj tarifi dobiva tarifnim signalom putem beznaponskog kontakta - mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka s očitanjima mjerila potršnje, odnosno stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4 ili jednakovrijedno, Wireless M-Bus T1 MOD - radijska frekvencija 868,95 MHz - baterijski napajani uređaji s kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina - stupanj zaštite uređaja minimalno IP68 - područje radne temperature od -20 do +60 st. C - domet uređaja minimalno 500m - radijski paketi koje uređaj šalje moraju biti pogodni za sinkronizaciju s baterijskim Wireless M-Bus radijskim repetitorom - mogućnost bežičnog konfiguriranja modula zaštićenim | kom | 1 | 0 | 0
- ugrađen RTS (Real time clock), sat stvarnog vremena - mogućnost slanja i vremenske oznake u svakoj radijskoj poruci radi detekcije pokušaja zloupotrebe ponovnim slanjem snimljenih radijskih poruka - zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128 bitne enkripcije - mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporke radijskih poruka - zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja - slanje pohranjenih vrijednosti brojača u podesivim intervalima - slanja alarma manipulacije, odvajanja impulsnog predajnika od mjerila, u svakoj radijskoj poruci - mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci - mogućnost dojave procijenjenog preostalog vremena rada (mjeseci, dana, sati) prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci - mogućnost jednoznačnog označavanja u sustavu korisničkim upisom serijskog broja mjerila potrošnje kao parametra radijskog modula - mogućnost slanja serijskog broja mjerila potrošnje u svakoj radijskoj poruci
mogućnost postavljanja muliplikatora (brojnik i nazivnik) kojim se određuje impulsa se treba izbrojati (brojnik) da bi se stanje povećalo za određeni broj (nazivnik) uređaj mora biti takav da podržava beznaponske kontaktne (impulsne) ulaze sa mjerila potrošnje koji imaju frekvenciju minimalno 10Hz ili veću Tip: _________________________________ Proizvođač: _________________________________
12.4. | Dobava i isporuka Wireless M-Bus PulseReader sljedećih karakteristika: - uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda - uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili jednakovrijedno - mogućnost očitavanja s minimalno jednog mjerila opremljenog beznaponskim impulsnim signalnim izlazima - mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka s očitanjima mjerila potršnje, odnosno stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4 ili jednakovrijedno, Wireless M-Bus T1 MOD - radijska frekvencija 868,95 MHz - baterijski napajani uređaji s kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina - područje radne temperature od -20 do +60 st. C - domet uređaja minimalno 500m - radijski paketi koje uređaj šalje moraju biti pogodni za sinkronizaciju s baterijskim Wireless M-Bus radijskim repetitorom - mogućnost bežičnog konfiguriranja modula zaštićenim, šifriranim komunikacijskim kanalom - mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane korisnika podesivom zaporkom - ugrađen RTS (Real time clock), sat stvarnog vremena - mogućnost slanja i vremenske oznake u svakoj radijskoj poruci radi detekcije pokušaja zloupotrebe ponovnim slanjem snimljenih radijskih poruka | kom | 1 | 0 | 0
- zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128 bitne enkripcije - mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporke radijskih poruka - zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja - slanje pohranjenih vrijednosti brojača u podesivim intervalima - slanja alarma manipulacije (tamper alarm), odvajanja impulsnog predajnika od mjerila, u svakoj radijskoj poruci - mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci - mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci - mogućnost jednoznačnog označavanja u sustavu korisničkim upisom serijskog broja mjerila potrošnje kao parametra radijskog modula - mogućnost slanja serijskog broja mjerila potrošnje u svakoj radijskoj poruci - mogućnost postavljanja muliplikatora (brojnik i nazivnik) kojim se određuje impulsa se treba izbrojati (brojnik) da bi se stanje povećalo za određeni broj (nazivnik) - uređaj mora biti takav da podržava beznaponske kontaktne (impulsne) ulaze sa mjerila potrošnje koji imaju frekvenciju minimalno 10Hz ili veću - dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija: dužina 1-100mm, širina 1-100mm, visina 1-50mm - minimalno jamstvo godinu dana Tip: _________________________________ Proizvođač: _________________________________
12.5. | Dobava i isporuka Wireless M-Bus Repeater sa sljedećim karakteristikama: - uređaj mora biti u skladu sa svim potrebnim normama za CE označavanje proizvoda - uređaj mora biti izveden prema standardu za sukladnost električnih uređaja, odnosno minimalno u sukladnosti s normom HRN EN 60950-1:2006/A1:2010 ili jednakovrijedno - mogućnost periodičkog slanja radijskih poruka s očitanjima mjerila potršnje, odnosno stanja brojača impulsa sukladno normi HRN EN13757-4 ili jednakovrijedno, Wireless M-Bus T1 MOD - radijska frekvencija 868,95 MHz - baterijski napajani uređaji s kapacitetom i vijekom trajanja baterije takvim da omogućavaju autonoman i ispravan rad uređaja u minimalnom trajanju od 10 godina - stupanj zaštite uređaja minimalno IP68 - područje radne temperature od -20 do +60 st. C - domet uređaja minimalno 500m - mogućnost sinkronog načina rada, prijem s odabranih radijskih modula u točno određenim vremenskim intervalima - mogućnost prenošenja očitanja s minimalno dva mjerila potrošnje u sinkronom načinu rada, odnosno primanje i odašiljanje očitanja s dva neovisna radijska modula - mogućnost korisničkog odabira radijskih modula s kojima će se uređaj sinkronizirati - mogućnost bežičnog konfiguriranja uređaja putem kriptiranog radijskog kanala u slučaju da je uređaj ugrađen na teško pristupačnom mjestu | kom | 1 | 0 | 0
- mogućnost štićenja pristupa konfiguracijskim parametrima radijskog modula od strane korisnika podesivom zaporkom - ugrađen RTS (Real time clock), sat stvarnog vremena - zaštita od neovlaštenog čitanja radijskih poruka korištenjem AES 128 bitne enkripcije - mogućnost korisničkog mijenjanja enkripcijske zaporke radijskih poruka - zaštita od modifikacije sadržaja i zamjene uređaja te lažnog predstavljanja uređaja - mogućnost dojave alarma niskog preostalog kapaciteta baterije u radijskoj poruci - mogućnost dojave procijenjenog preostalog broja mjeseci ili tjedana ili dana koliko uređaj može raditi prije nego li se baterija isprazni u radijskoj poruci - dimenzije uređaja, zbog ograničenja prostora za ugradnju, ne smiju biti izvan slijedećih dimenzija: dužina 1-100mm, širina 1-100mm, visina 1-50mm - minimalno jamstvo godinu dana Tip: _________________________________ Proizvođač: _________________________________
12.6. | Dobava, isporuka i polaganje kabela PP00-Y 3x1,5 mm2 | m | 15 | 0 | 0
12.7. | Dobava, isporuka i polaganje signalnog kabela LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 50 | 0 | 0
12.8. | Dobava, isporuka i polaganje signalnog kabela J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | m | 50 | 0 | 0
12.9. | Dobava, isporuka i polaganje kabela P/F-Y 6 mm2 | m | 15 | 0 | 0
12.10. | Komplet elektromontažnih radova za kompletno spajanje i ožičenje sustava te svi ostali radovi potrebni za dovođenje sustava u punu funkcionalnost | kpl. | 1 | 0 | 0
12.11. | Spajanje el. mjerila na sustav daljinskog očitanja | kom | 1 | 0 | 0
12.12. | Spajanje vodomjera na sustav daljinskog očitanja | kom | 1 | 0 | 0
12.13. | Parametriranje radijskih modula. Parametriranje, ispitivanje i puštanje u rad lokalne mreže. Povezivanje sa informacijskim sustavom za nadzor potrošnje. | kpl | 1 | 0 | 0
12.14. | Sitni spojni i montažni materijal (plastične kanalice, cijevi, vijci, kučišta za opremu, tiple, oznake za kabele, oprema za interno ožičenje ormara. Itd.) te sav ostali materijal i oprema potrebni za dovođenje sustava u punu funkcionalnost | kpl | 1 | 0 | 0
12.15. | Održavanje sustava i podrška korisniku (na mjesečnoj razini) | mj | 24 | 0 | 0
12.16. | Usluga prijenosa podataka (GSM kartica) | mj | 24 | 0 | 0
12.17. | Edukacija korisnika. Edukacija trebaju biti prilagođena korisnicima na način da su nakon edukacije sposobni za samostalno korištenje i održavanje sustava. | kpl | 1 | 0 | 0
12.18. | Izrada tehničke dokumentacije (certifikati opreme, garancije, dokumentacija izvedenog stanja) | kpl | 1 | 0 | 0
| 12. DALJINSKO OČITANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE - UKUPNO |  |  |  | 0
13. | OSTALO
13.1. | Funkcionalno ispitivanje instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
13.2. | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva i izdavanje atesta | kpl | 1 | 0 | 0
13.3. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja (izvedbenog projekta) ovjerena od strane ovlaštenih inženjera. Projekt se predaje u tri tiskana primjerka i u digitalnom obliku (nacrti u DWG, a tekst u PDF formatu) na CD mediju | kpl | 1 | 0 | 0
| 13. OSTALO - UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | DEMONTAŽA I ZRAČNI KABELI |  |  |  | 0
2. | GLAVNI RAZVOD |  |  |  | 0
3. | RASVJETNA TIJELA |  |  |  | 0
4. | ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE, SNAGE I UZ TERMOTEHNIKU |  |  |  | 0
5. | RAZDJELNI ORMARI |  |  |  | 0
6. | UZEMLJENJE I SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
7. | INSTALACIJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE MREŽE |  |  |  | 0
8. | ANTENSKI SUSTAV |  |  |  | 0
9. | INSTALACIJA NADZORA PACIJENATA |  |  |  | 0
10. | CIJEVI I TRASE |  |  |  | 0
11. | GRAĐEVINSKI RADOVI UZ ELEKTRO RADOVE |  |  |  | 0
12. | DALJINSKO OČITANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE |  |  |  | 0
13. | OSTALO |  |  |  | 0
III | UKUPNO: ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
S V E U K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
I | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI I INSTALACIJA DOVODA I ODVODA VODE |  |  |  | 0
II | STROJARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  | PDV 25% |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0